- PROYECTO DE EJECUCIÓN

- VIVIENDA UNIFAMILIAR

- Promotor: ……………………………………………..…………….

- Emplazamiento: ……………………………………………………

| CONTENIDO DEL PROYECTO | Pág. |
| --- | --- |
| MEMORIA |  |
| 1. MEMORIA DESCRIPTIVA |  |
| 1.1. AGENTES | 3 |
| 1.2. INFORMACIÓN PREVIA | 3 |
| 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA |  |
| 2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO | 4 |
| 2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL | 4 |
| 2.3. SISTEMA ENVOLVENTE | 8 |
| 2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN | 9 |
| 2.5. SISTEMA DE ACABADOS | 9 |
| 2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES | 9 |
| 2.7. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO | 34 |
| 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE |  |
| 3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO | 35 |
| 3.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL | 35 |
| 3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN | 35 |
| 3.4. AHORRO DE ENERGÍA | 40 |
| 3.5. SALUBRIDAD | 45 |
| 3.6. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | 49 |
| ANEJOS A LA MEMORIA |  |
| INFORMACIÓN GEOTÉCNICA | 51 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | 52 |
| ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 55 |
| INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO | 56 |
| PRESUPUESTO | 67 |
| MEDICIONES |  |
| PLIEGO DE CONDICIONES |  |
| PLANOS |  |

- El(La) Arquitecto(a)

…………………………………………………………………………

Fecha: ……………………..

- MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

  - AGENTES

- Promotor: ………………………………………………………………………

Arquitecto(a): ………………………………………………………………….

Otros técnicos: ………………………………………………………………...

  - INFORMACIÓN PREVIA

Se recibe por parte del promotor el encargo de redactar el proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar entre medianeras sobre un solar ubicado en la calles Norte y Sur de Almería capital.

Este proyecto desarrolla el proyecto básico redactado en…………………..con fecha de visado colegial en el Colegio de Arquitectos de Almería …………………. y fecha de solicitud de licencia en el Ayuntamiento de Almería ………………………………….. Su contenido será el necesario para la realización de las obras.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Según el Estudio Geotécnico realizado por …………………………….., visado en el Colegio Oficial de …………………………………con fecha …………………... una vez efectuado un reconocimiento del terreno basado en 2 ensayos de penetración dinámica hasta alcanzar los 6 m de profundidad y una calicata de 2 m de profundidad se han estimado los siguientes parámetros geotécnicos:

- No se ha detectado nivel freático durante la ejecución de los trabajos de campo (enero de 2008)

- Se recomienda una cimentación mediante losa

- Se estima una tensión admisible a una profundidad de -0,80 m con respecto a la rasante de la calle Sur de 1,2 kg/cm2

- La cimentación apoyará sobre un nivel formado por arenas con un espesor superior a 3 m.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

- 2.2.1. CIMENTACIÓN

Dadas las características del terreno se proyecta una cimentación mediante losa continua uniforme de hormigón armado de 60 cm de espesor.

Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón Estructural.

- 2.2.2. ESTRUCTURA

ESTRUCTURA PORTANTE

La estructura portante del edificio se resuelve mediante pilares de hormigón armado y muros de hormigón armado en las zonas de sótano en contacto con el terreno.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante vigas planas, para facilitar su ejecución y evitar resaltos en los techos de las viviendas, y forjados unidireccionales de semiviguetas de celosía y bovedillas aligerantes; ambos de hormigón armado.

El arriostramiento se asigna al sistema de nudos rígidos de los pórticos y al monolitismo de los forjados.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural y la norma EFHE de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.

- 2.2.3. BASES DE CÁLCULO Y MÉTODOS EMPLEADOS

El proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados Límite", que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellas situaciones que, de ser superadas, el edificio incumple alguno de los requisitos para los que ha sido concebido.

Se han analizado los estados límite últimos (aquellos que constituyen riesgo para las personas) y los estados límite de servicio (aquellos que afectan al confort y bienestar de las personas, al correcto funcionamiento del edificio, a la apariencia de la construcción y/o a la durabilidad de la misma) que establecen los distintos Documentos Básicos relativos a la Seguridad Estructural (SE) en el CTE.

Las exigencias relativas a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y a la aptitud al servicio (incluyendo la durabilidad) son las establecidas en el Documento Básico DB SE. En el caso de los elementos de hormigón armado, prevalecen las exigencias establecidas en la Instrucción EHE en aquellos aspectos en los que puedan existir discrepancias entre ambos documentos normativos.

La verificación de los distintos estados límite se ha llevado a cabo comparando los efectos de las acciones con las respuestas de la estructura, de acuerdo con el formato basado en “coeficientes parciales”, según el cual los efectos de cálculo de las acciones se obtienen multiplicando sus valores característicos por los distintos coeficientes parciales que les corresponden según su naturaleza, y las resistencias de cálculo de los materiales se obtienen dividiendo sus valores característicos por los coeficientes parciales que los distintos DB e instrucciones específicas les asignan.

Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural de acuerdo con el proceso descrito, se han realizado para situaciones persistentes, transitorias y accidentales, y se han llevado a cabo mediante cálculo.

2.2.4. CALCULOS CON ORDENADOR

El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando el programa informático de cálculo……………………………………..

2.2.5. CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  MATERIALES

Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus características más importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes:

| ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O PRETENSADO: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ADECUADO A LA INSTRUCCIÓN “EHE” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORMIGÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Tipo de hormigón | Nivel de control | Recubrimiento nominal (mm) |  |  |  |  | Coeficientes parciales de seguridad (c) |  |
|  |  |  | lateral |  | superior |  | inferior |  |  |
| Cimentación | HA-25/B/20/IIa | ESTADISTICO | 50 |  | 50 |  | 70 | Situación persistente |  |
| Muros | HA-25/B/20/IIa | ESTADISTICO | 35 |  | - |  | - | 1,50 |  |
| Pilares | HA-25/B/20/IIa | ESTADISTICO | 35 |  | - |  | - | Situación accidental |  |
| Vigas y forjados | HA-25/B/20/IIa | ESTADISTICO | 35 |  | 35 |  | 35 | 1,30 |  |
| ACERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTOS ESTRUCTURALES | Tipo de acero | Nivel de control | El acero a emplear en las armaduras deberá estar certificado |  |  |  |  | Coeficientes parciales de seguridad (s) |  |
| Cimentación | B 500 S | NORMAL |  |  |  |  |  | Situación persistente |  |
| Muros | B 500 S | NORMAL |  |  |  |  |  | 1,15 |  |
| Pilares | B 500 S | NORMAL |  |  |  |  |  | Situación accidental |  |
| Vigas y forjados | B 500 S | NORMAL |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de control de la ejecución | Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de E.L.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE ACCIÓN | Situación permanente o transitoria |  |  |  | Situación accidental |  |  |  |
| NORMAL |  | Efecto favorable |  | Efecto desfavorable |  | Efecto favorable |  |  | Efecto desfavorable |
|  | Variable | Q = 0,00 |  | Q = 1,60 |  | Q = 0,00 |  |  | Q = 1,00 |
|  | Permanente | G = 1,50 |  |  |  | G = 1,00 |  |  |  |
| OBSERVACIONES: El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, con coeficientes parciales de seguridad de valor 1 para las acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo para acciones favorables variables. Para el cálculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexión, se han tenido en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas. El canto de los forjados unidireccionales es, en todos los casos, superior al mínimo establecido en la Instrucción EFHE (15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar comprobaciones de flecha para este tipo de elementos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.6. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO

Los valores característicos de las acciones consideradas en el cálculo, estimados de acuerdo con el Documento Básico DB SE-AE, se indican en los siguientes cuadros:

| A1.- ACCIONES GRAVITATORIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USO O ZONA DEL EDIFICIO | garaje | vivienda | cubierta |  |
| ACCIONES PERMANENTES SUPERFICIALES (kN/m2) |  |  |  |  |
| Peso propio estructura (forjados/losas/soleras/...) | 15 | 4 | 4 |  |
| Peso propio revestimientos (solados/falsos techos/...) | 1 | 1 | 1,5 |  |
| Peso propio de la tabiquería | 1 | 1 | -- |  |
| Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos | -- | -- | 1 |  |
| TOTAL CARGA PERMANENTE UNIFORME | 17 | 6 | 6,5 |  |
| ACCIONES PERMANENTES LINEALES (kN/m) |  |  |  |  |
| Peso propio de los cerramientos exteriores | 22 | 8 | -- |  |
| Peso propio de las particiones interiores pesadas | -- | -- | -- |  |
| Peso propio de petos, jardineras, etc... | -- | 5 | 5 |  |
| ACCIONES VARIABLES VERTICALES |  |  |  |  |
| Sobrecarga uniforme de uso (kN/m2) | 2 | 2 | 1 |  |
| Carga concentrada para comprobaciones locales (kN) | 20 | 2 | 2 |  |
| Sobrecarga en bordes de balcones volados y aleros (kN/m) | -- | 2 | 2 |  |
| Carga uniforme de nieve en cubiertas (kN/m2) (1) |  | -- | 0,2 |  |
| ACCIONES VARIABLES HORIZONTALES (kN/m) |  |  |  |  |
| Sobrecarga horizontal en barandillas, petos, etc. (2) | -- | 2 | 2 |  |
| OBSERVACIONES: Los valores de las sobrecargas de uso se han obtenido de la tabla 3.1 del DB SE-AE. (1) Se considera que la nieve no actúa simultáneamente con la sobrecarga de uso, tomándose la mayor de las dos. (2) Se considera aplicada sobre el borde superior del elemento, o a 1,2 m de altura si el elemento es más alto. |  |  |  |  |

| A2.- ACCIÓN DEL VIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión dinámica del viento (q b) en kN/m2 | 0,5 |  |  |  |
| Grado de aspereza del entorno | IV |  |  |  |
| Análisis según dos direcciones del viento | Dirección principal |  | Dirección secundaria |  |
| Altura media de la fachada considerada (en m) | 12 |  |  |  |
| Coeficiente de exposición (c e) | 1,9 |  |  |  |
| Esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento | 1,04 |  |  |  |
| Coeficientes eólicos del edificio: (c p) presión a barlovento y (cs) succión a sotavento | barlovento | sotavento | barlovento | sotavento |
|  | 0,8 | -0,6 |  |  |
| Acción del viento (q e = q b . c e . c p) en kN/m2 | 0,76 | -0,57 |  |  |
| OBSERVACIONES: Los parámetros y coeficientes necesarios para obtener la acción del viento se han obtenido del apartado 3.3. del DB SE-AE. |  |  |  |  |

A3.- ACCIONES TÉRMICAS

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.1 del DB SE-AE, estas acciones no se han considerado en el cálculo de la estructura al tener en cuenta las características constructivas del edificio, su tamaño y las condiciones establecidas para la disposición de las juntas de dilatación.

### A4.- ACCIONES ACCIDENTALES

ACCIÓN SÍSMICA

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-02, según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, a la ubicación del edificio le corresponde una Aceleración Sísmica Básica a b < 0,14 g. Se aporta justificación del cumplimiento según el artículo 1.3.1. de la NCSE-02.

ACCIÓN DEL FUEGO

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están consideradas en el cumplimiento del DB SI.

IMPACTO DE VEHÍCULOS

No es de aplicación al presente proyecto.

| A4.1- ACCIONES SÍSMICAS (NCSE-02) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION |  | IMPORTANCIA | COEFICIENTE DE RIESGO |
|  |  | Moderada | No es obligatoria la aplicación |
|  |  | Normal | t= 50 años  = 1,00 |
|  |  | Especial | t= 100 años  = 1,30 |
| ACELERACION SISMICA BASICA |  |  | ab/g = 0,14 |
| COEFICIENTE DE CONTRIBUCION |  |  | k = 1,00 |
| COEFICIENTE DE SUELO Profundidad 30m C= Ci.ei/e (de i=1 a n) |  | TIPO I Roca,suelo compacto | C = 1,00 |
|  |  | TIPO II Compacidad media,Granulares,cohesivos | C = 1,40 |
|  |  | TIPO III Granular suelto | C= 1,80 |
|  |  | OTRO | C= |
| DUCTILIDAD |  | MUY ALTA |  = 4 |
|  |  | ALTA |  = 3 |
|  |  | BAJA |  = 2 |
|  |  | SIN DUCTILIDAD |  = 1 |
| TIPO DE CALCULO |  | DINAMICO | Programa de Ordenador Utilizado: |
|  |  | MODAL ESPECTRAL | Programa de Ordenador Utilizado: ….. |
|  |  | SIMPLIFICADO | Tabla |
| HIPOTESIS III COMBINACIONES DE CARGA EHE (variación NCSE-02) |  |  |  |
| TIPO DE CARGA |  | TIPO DE EDIFICACION | Coeficiente de Ponderación |
| Peso Propio |  |  |  = 1,00 |
| Cargas Permanentes |  | Publico |  = 1,00 |
| “ “ |  | Privado |  = 1,00 |
| Sobrecarga |  | Público |  = 0,60 |
| “ |  | Privado |  = 0,30 |
| Nieve menos de 30 días |  |  |  = 0,00 |
| Nieve más de 30 dïas |  |  |  = 0,50 |

| COMPROBACIONES REALIZADAS, ACCIONES CONSIDERADAS, COMBINACIONES EFECTUADAS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD APLICADOS |  |
| --- | --- |
| En esta tabla se indican las comprobaciones realizadas sobre la estructura global y sus elementos, las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad utilizados para la verificación de la capacidad portante (resistencia y estabilidad) en las distintas situaciones analizadas. Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones () aparecen multiplicados por los coeficientes de simultaneidad () que corresponden a cada una de las situaciones (persistentes/transitorias y extraordinarias) de las distintas combinaciones. Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (M) están indicados en los cuadros de características que se han incluido en los apartados anteriores. |  |
| En cada combinación, las acciones se expresan mediante abreviaturas, con los siguientes significados: AT : Acciones del terreno (peso del terreno, empuje horizontal , presión del agua, etc...) AP : Acciones permanentes (pesos propios de la estructura y los elementos constructivos, tabiquería, equipos fijos, etc...). SU : Sobrecarga de uso. CN : Carga de nieve. CP : Carga de punzonado (para comprobaciones locales). V : Acción del viento. S : Sismo. |  |
| ### VERIFICACIONES RELATIVAS A LA CAPACIDAD PORTANTE |  |
| Comprobación de la resistencia del terreno | AT + AP + SU/CN + 0,60 . V AT + AP + V + 0,70 . SU/CN |
| Cálculo global de la estructura del edificio (resistencia y estabilidad) | 1,35 . AP + 1,50 . SU/CN + 0,90 . V 1,35 . AP + 1,50 . V + 1,05 . SU/CN |
| Cálculo de forjados y otros elementos horizontales aislados | 1,35 . AP + 1,50 . SU/CN |
| Comprobaciones locales de elementos horizontales (punzonado) | 1,35 . AP + 1,50 . CP + 1,50 . SU/CN |
| Cálculo global de la estructura del edificio con acción sísmica | S + AP + 0,3 . SU |
| #### VERIFICACIONES RELATIVAS A LA APTITUD AL SERVICIO |  |
| Comprobación de los efectos de las acciones de corta duración | AP + SU/CN + 0,60 . V AP + V + 0,70 . SU/CN |
| Comprobación de los efectos de las acciones de larga duración | AP + 0,30 . SU/CN |

| ### LÍMITES DE DEFORMACIÓN |  |
| --- | --- |
| Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería frágil o pavimentos rígidos sin juntas) | L / 500 |
| Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería ordinaria o pavimentos rígidos con juntas) | L / 400 |
| Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión en el resto de los casos | L / 300 |
| Desplome total (desplazamiento horizontal máximo sobre la altura total del edificio) | 1 / 500 |
| Desplome local (desplazamiento horizontal local máximo sobre la altura de una planta) | 1 / 250 |

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

CUBIERTA

La cubierta será del tipo plana invertida transitable, compuesta de abajo hacia arriba por una capa de hormigón aligerado para formación de pendiente, mortero de regularización, lámina impermeabilizante, mortero de protección, placas de poliestireno extruído tipo ROOFMATE de 5 cm de espesor, lámina geotextil, mortero de agarre y pavimento de plaqueta cerámica.

Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2 de Propagación exterior y la norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.

FACHADAS

El cerramiento tipo del edificio, será de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de de 1/2 pie de ladrillo perforado, revestido exteriormente con mortero monocapa e interiormente con mortero de cemento,  aislamiento térmico a base de panel de lana mineral de 4 cm con lámina de polietileno en la cara interior y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm con acabado en enlucido de yeso.

Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.

MUROS BAJO RASANTE

Los cerramientos bajo rasante en contacto con el terreno se resuelven con muro de hormigón de 25 cm de espesor, 3 cm de aislante térmico de lana mineral, tabique de ladrillo hueco sencillo con enlucido de yeso en su cara interior.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de muros bajo rasante han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2 de Propagación exterior y la norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.

SUELOS

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con la misma losa descrita en el sistema de cimentación, sobre esta losa se debe disponer, en un perímetro de 1,5 m, un asilante térmico de poliestireno extruído de 4 cm. Esta solución se ha utilizado en zonas habitables y no habitables.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la solera han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y la norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.

CARPINTERÍA EXTERIOR

La carpintería exterior será de aluminio lacado color blanco de tipo abatible. El acristalamiento será doble de espesor 4-6-4. Se dispondrán persianas exteriores enrollables de aluminio lacado en lamas de 30 mm de espesor.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.

MEDIANERAS

Las medianeras se han resuelto mediante fábrica de bloque aligerado de 24 cm con enlucido de yeso por la cara interior.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del cerramiento de las medianeras han sido la zona climática, la transmitancia térmica, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

PARTICIONES

Las particiones se realizarán con tabicón de ladrillo hueco doble. Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores han sido el cumplimiento de la normativa acústica.

CARPINTERÍA INTERIOR

La carpintería interior será en general de madera de haya de fabricación estándar, con puertas de paso lisas, guarniciones y sobremarcos de la misma madera, sobre premarco de pino. La elección de estos elementos se basará en el cumplimiento de los condicionantes de Seguridad en caso de incendio, ventilación y otros requerimientos estéticos y de funcionamiento del edificio.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS

PAVIMENTOS

En todas las estancias interiores de la vivienda se dispondrá baldosa de gres excepto en garaje y trastero donde se dispondrá pavimento de hormigón ruleteado. En cubierta, entrada y lavadero se dispondrá un pavimento de plaqueta de gres rústico.

PAREDES Y TECHOS

Los revestimientos de paredes y techos se resuelven con pintura plástica lisa sobre enlucido de yeso en todas las estancias, excepto en las paredes de los locales húmedos donde se dispondrá un alicatado cerámico. El revestimiento exterior del edificio será de mortero monocapa en color blanco.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido los criterios de confort y durabilidad.

2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

2.6.1. ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta instalación pretende lograr una distribución segura y versátil de la corriente eléctrica y una discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante los correspondientes circuitos y mecanismos de protección.

Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.

- Normas particulares de ENDESA en Andalucía (Resolución de 5 de mayo de 2005)

Se ha previsto un grado de electrificación elevado para la vivienda con una potencia total a instalar de

9200 W a 230 V.

ACOMETIDA

La acometida será subterranea por vía pública hasta la Caja de Protección y Medida (CPM). La tensión de alimentación será de 230 voltios a dos fases más neutro y el suministro monofásico ya que se demandan menos de 14,49 Kva (63 A x 230 V). Se preverá canalización empotrada con tubo de PVC flexible de Ø 40 cm hasta CPM.

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

La caja de protección y medida (CPM) contiene la protección de los fusibles y el equipo de medida. Se situará empotrada en fachada en una altura compendida entre 0,70 y 1,80 m de tal forma que se permita la lectura de los contadores. Se instalará un fusible por cada fase dejando el neutro con conexión directa. Será precintable y contará con un grado de protección IP43 o IK09.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

La derivación individual enlaza la CPM con los Dispositivos Generales de Mando y Protección. Estará constituida por conductores de cobre unipolar de 16 mm2 (fase, neutro y protección) aislados con dielectrico de PCV, en el interior de tubo empotrado de PVC fexible de Ø 32 cm  conforme a la ICT BT 15.

DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia se situarán junto a la puerta de entrada de la vivienda, a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m, conforme a la ITC-BT-17.

Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes:

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA.

- 2 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 A y sensibilidad 30 mA.

- 10 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la instalación.

INSTALACIÓN INTERIOR

Formada por 10 circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. En la tabla adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características eléctricas.

| Circuito de utilización | Potencia prevista por toma (W) | Tipo de toma | Interruptor Automático (A) | Máximo Nº de puntos de utilización o tomas por circuito | Conductores sección mínima mm² | Tubo o conducto diámetro mm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 Iluminación | 200 | Punto de luz | 10 | 30 | 1,5 | 16 |
| C2 Tomas de uso general y frigorifico | 3.450 | Base 16A 2p+T | 16 | 20 | 2,5 | 20 |
| C3 Cocina y horno | 5.400 | Base 25A 2p+T | 25 | 2 | 6 | 25 |
| C4 Lavadora, lavavajillas y termo electrico | 3.450 | Base 16A 2p+T | 20 | 3 | 4 | 20 |
| C5 Baño y cocina | 3.450 | Base 16A 2p+T | 16 | 6 | 2,5 | 20 |
| C6 Igual a C1 por cada 30 puntos de luz | 200 | Punto de luz | 10 | 30 | 1,5 | 16 |
| C7 Igual a C2 por cada 20 tomas de corriente | 3.450 | Base 16A 2p+T | 16 | 20 | 2,5 | 20 |
| C8 Calefacción eléctrica | (*) |  | 25 |  | 6 | 25 |
| C9 Aire acondicionado | (*) |  | 25 |  | 6 | 25 |
| C10 Secadora | 3.450 | Base 16A 2p+T | 20 | 6 | 2,5 | 20 |

(*) La potencia máxima permisible del circuito será de 5750 W

Los puntos de luz y las tomas de corriente se detallan en los planos del proyecto y se han distribuido según lo indicado en el apartado 4 de la ITC-BT-25. En cada estancia se utilizarán como mínimo los siguientes puntos de utilización:

| Estancia | Tipo | Mecanismo | Mín. | Superficie / Longitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso | C1 | Pulsador timbre | 1 |  |
|  | C1 | Punto luz | 1 |  |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 |  |
| Vestíbulo | C1 | Punto luz | 1 |  |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 |  |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 |  |
| Salón | C1 | Punto luz | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 | 1 cada punto de luz |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 3 | 1 cada 6 m2 |
|  | C8 | Toma calefacción | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
|  | C9 | Toma aire acondicionado | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
| Dormitorios | C1 | Punto de luz | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 | 1 cada punto de luz |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 3 | 2 si sup. > 6 m2 |
|  | C8 | Toma calefacción | 1 |  |
|  | C9 | Toma aire acondicionado | 1 |  |
| Baños | C1 | Punto de luz | 1 |  |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 |  |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 |  |
|  | C8 | Toma calefacción | 1 |  |
| Pasillos o distribuidores | C1 | Punto de luz | 1 | 1 cada 5 m de longitud |
|  |  | Interruptor / conmutador 10 A | 1 | Uno en cada acceso |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 | 2 si longitud > 5 m |
|  | C8 | Toma de calefacción | 1 |  |
| Cocina | C2 | Punto de luz | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 | 1 cada punto de luz |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 2 | Extractor y frigorífico |
|  | C3 | Base 25 A 2p+T | 1 | Cocina / horno |
|  | C4 | Base 16 A 2p+T | 3 | Lavadora – Lavavajillas – Termo |
|  | C5 | Base 16 A 2p+T | 3 | Encima del plano de trabajo |
|  | C8 | Toma calefacción | 1 |  |
|  | C10 | Base 16 A 2p+T | 1 | Secadora |
| Terraza y vestidores | C1 | Punto luz | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 | 1 cada punto de luz |
| Garaje y trastero | C1 | Punto de luz | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
|  |  | Interruptor 10 A | 1 | 1 cada punto de luz |
|  | C2 | Base 16 A 2p+T | 1 | 2 si sup. > 10 m2 |
| Donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización. |  |  |  |  |

Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior a neutro se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris.

Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas.

Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC-BT-27.

Para el garaje, trastero y terrazas se utilizarán mecanismos estancos de superficie IP 44 e IP 55.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en locales húmedos serán de material aislante.

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La instalación de puesta a tierra cumple lo exigido en la ITC-BT-18.

Se instalará en el fondo de las zanjas de cimentación un cable rígido de cobre desnudo de 35 mm2  formando un anillo que interese a todo el perímetro del edificio.

A este anillo se le conectarán electrodos hincados verticalmente con objeto de disminuir la resistencia de tierra.

La red de tierra está diseñada para conseguir una protección por contactos indirectos, de puesta neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

La resistencia de tierra desde la conexión de las masas de los receptores no debe exceder de 10 ohmios.

Las líneas principales de tierra así como sus derivaciones vendrán especificadas en las tablas de la instrucción complementaria BT-18.

La sección para las líneas principales de tierra no debe ser menor de 16 mm2.

La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra (barras, conductor desnudo, etc.) será como mínimo de 50 cm.

2.6.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Objeto de la presente memoria

La presente memoria define y detalla las prescripciones y elementos que contiene la instalación de fontanería de una vivienda unifamiliar para que ésta se adapte dando solución de la manera más conveniente a los problemas técnicos, económicos y de confort, cumpliendo los requisitos que demanda el Código Técnico de la Edificación en su DB-HS4.

Criterios de diseño.

Esquema general de la instalación.

| X | Contador general único | Red compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. |
| --- | --- | --- |
|  | CONtadores divisionarios | Red compuesta por la acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones colectivas. |

Condiciones mínimas del suministro.

Caudal.

La instalación  suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales siguientes, obtenidos de la Tabla 2.1, Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato,  del DB-HS4:

| Tipo de aparato | Nº de grifos | Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm3/s] | Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavabo | 2 | 0,10 | 0,065 |
| Ducha | 1 | 0,20 | 0,10 |
| Bañera de 1,40 m o más | 1 | 0,30 | 0,20 |
| Bidé | 1 | 0,10 | 0,065 |
| Inodoro con cisterna | 2 | 0,10 | - |
| Fregadero doméstico | 1 | 0,20 | 0,10 |
| Lavavajillas doméstico | 1 | 0,15 | 0,10 |
| Lavadero | 1 | 0,20 | 0,10 |
| Lavadora doméstica | 1 | 0,20 | 0,15 |
| Grifo aislado | 1 | 0,15 | - |
| TOTAL | 12 | 1,90 | 0,945 |

Suponemos que los caudales de agua fría y caliente no se suman ya que poseen un solo grifo. Por lo tanto el caudal instalado será el mayor de los dos caudales, siendo de 1,90 l/s.

Todos los grifos de la vivienda no van a funcionar a la vez, para calcular el coeficiente de simultaneidad utilizamos la expresión:

k = 1/√(n-1) = 1/√(12-1) = 0,302

Q simultáneo = Q x k = 1,90 x 0,302 = 0,57 dm3/s

Suponemos un caudal simultáneo previsible en la vivienda de  0,57 dm3/s. Obtenido el dato de caudal de la red municipal en el punto  de acometida del edificio, aportado por la compañía suministradora (en cumplimiento de lo estipulado en el apartado 2.1.1.2 del DB-HS4) siendo este 2 dm3/s, sabemos si la red será suficiente o no clasificándola como:

| X | Red con caudal suficiente. |
| --- | --- |
|  | Red con caudal insuficiente. Necesarios depósitos de almacenamiento. |

Presión mínima y máxima.

La instalación se realizará de manera que en los puntos de consumo la presión mínima sea:

- 100 KPa para grifos comunes.

- 150 KPa  para fluxores y calentadores.

Así mismo la presión en cualquier punto de consumo no superará los 500 KPa (50 m.c.a), según el C.T.E.

Obtenemos la magnitud necesaria en función del punto más desfavorable de la red mediante la expresión:

P = 1.20 H + 15,30 m.c.a. = (1,20 x 9) + 15,30 m.c.a. = 26,10 m.c.a.

H = Altura geométrica desde el grifo más desfavorable a la cota de la acometida. (m)

P = Presión necesaria en la acometida. (m.c.a.)

El valor de 15,30 m.c.a. es el correspondiente a la presión mínima necesaria en el grifo más desfavorable de la red (suponiendo que sea un fluxor o calentador se necesitaría 150kPa = 15,30 m.c.a.).

Una vez conocido y confirmado el dato de la presión de red que tenemos en el punto de acometida, aportado por la compañía suministradora (en cumplimiento de lo estipulado en el apartado 2.1.1.2 del DB-HS4), siendo este de  30 m.c.a., clasificaremos la red de fontanería objeto del proyecto como:

| X | Red con presión suficiente para abastecer a todas las plantas del edificio. |
| --- | --- |
|  | Red con presión suficiente para las primeras plantas del edificio e insuficiente para el resto. |
|  | Red con presión insuficiente para todas las plantas del edificio. |
|  | Red con presión excesiva en alguna de las plantas (se ubicarán válvulas reductoras de presión) |

Elementos que componen la instalación.

Instalación de agua fría.

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio está compuesta de una acometida, una instalación general e instalación particular.

Acometida.

La acometida dispondrá de los siguientes elementos:

- una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso de la acometida;

- un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;

- una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Instalación general.

La instalación general contendrá los siguientes elementos:

    - Llave de corte general. Que servirá para interrumpir el suministro al edificio, y se situará dentro de la propiedad accesible para su manipulación en el armario o arqueta del contador general.

    - Filtro de la instalación general. Este debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general, en el interior del armario o arqueta del contador general. La situación del filtro permitirá realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.

    - Armario o arqueta del contador general: Contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. El contador contará con pre-instalación adecuada para la conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador.

Instalación particular.

Esquema  de la instalación interior particular será según planos de proyecto.

Estará compuesta de:

    - Derivaciones particulares. Cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente.

    - Ramales de enlace.

    - Puntos de consumo. De los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto los depósitos como grifos , los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitaros, llevarán una llave de corte individual.

Instalación de agua caliente sanitaria (ACS).

Además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, se dispondrán sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.

En la distribución principal, las tuberías y sus anclajes se dispondrán de tal manera que dilaten libremente.

Producción de ACS.

La producción de ACS se realizará mediante aprovechamiento de energía solar con apoyo de un sistema de  producción de ACS de acumulación eléctrico.

Protección contra retornos.

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.

En los depósitos cerrados el tubo de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, es decir por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero tendrá una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.

Separaciones respecto de otras instalaciones.

El tendido de las tuberías de agua fría discurrirá separada de las canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las canalizaciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

Señalización.

Las tuberías de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados.

Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, a los caudales nominales y máximos de la instalación, obteniendo los siguientes datos:

|  | Caudal (dm3/s) | Diámetro Contador (mm) |
| --- | --- | --- |
| CONTADOR GENERAL | 1,75 | 25 |

Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del DB-HS4

Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general

| Dimensiones en mm | Diámetro nominal del contador en mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Armario |  |  |  |  | Cámara |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Largo | 600 | 600 | 900 | 900 | 1300 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Ancho | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Alto | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |

Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS4

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s

- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Comprobación de la presión

    - Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del DB-HS4 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

- determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

      - Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. del DB-HS4. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

| Aparato o punto de consumo |  | Diámetro nominal del ramal de enlace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tubo de acero (“) |  | Tubo de cobre o plástico (mm) |  |  |
|  |  | NORMA | PROYECTO |  | NORMA | PROYECTO |
|  | Lavabo, bidé | ½ | - |  | 12 | 12/12 |
|  | Ducha | ½ | - |  | 12 | 12/12 |
|  | Bañera >1,40 m | ¾ | - |  | 20 | 20/20 |
|  | Inodoro con cisterna | ½ | - |  | 12 | 12 |
|  | Fregadero doméstico | ½ | - |  | 12 | 12/12 |
|  | Lavavajillas doméstico | ½ (rosca a ¾) | - |  | 12 | 12/12 |
|  | Lavadora doméstica | ¾ | - |  | 20 | 20/20 |

AF/ACS

    - Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2 del DB-HS4, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3 del mismo documento:

Diámetros mínimos de alimentación

| Tramo considerado |  |  |  | Diámetro nominal del tubo de alimentación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Acero (“) |  | Cobre o plástico (mm) |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO | NORMA | PROYECTO |
|  | Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. |  |  | ¾ | - | 20 | 20/20 |
|  | Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial |  |  | ¾ | - | 20 | 25 |
|  | Alimentación equipos de climatización |  | < 50 kW | ½ | - | 12 | - |
|  |  |  | 50 – 250 kW | ¾ | - | 20 | - |
|  |  |  | 250 – 500 kW | 1 | - | 25 | - |
|  |  |  | > 500 Kw. | 1 ¼ | - | 32 | - |

AF/ACS

Dimensionado de las redes de ACS

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS4

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s

- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Cálculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

El RITE en su instrucción técnica IT 1.2.4.2.1 regula el aislamiento térmico de redes de tuberías, accesorios equipos y depósitos cuando contengan fluidos a más de 40ºC y estén instalados en locales no calefactados (pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos) y cuando estén instalados por el exterior del edificio. En este último caso además del aislamiento térmico se dispondrá una protección contra la intemperie.

Los espesores mínimos para tuberías y accesorios que transportan fluido caliente aparecen reflejados en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2, la primera para aquellas que discurren por el interior del edificio y la segunda para las discurren por el exterior.

| Tabla 1.2.4.2.1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro exterior (mm) | Temperatura del fluido (ºC) |  |  |
|  | 40 … 60 | > 60 … 100 | >100 … 180 |
| D ≤ 35 | 25 | 25 | 30 |
| 35 < D ≤ 60 | 30 | 30 | 40 |
| 60 < D ≤ 90 | 30 | 30 | 40 |
| 90 < D ≤ 140 | 30 | 40 | 50 |
| 140 < D | 35 | 40 | 50 |

| Tabla 1.2.4.2.2. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro exterior (mm) | Temperatura del fluido (ºC) |  |  |
|  | 40 … 60 | > 60 … 100 | >100 … 180 |
| D ≤ 35 | 35 | 35 | 40 |
| 35 < D ≤ 60 | 40 | 40 | 50 |
| 60 < D ≤ 90 | 40 | 40 | 50 |
| 90 < D ≤ 140 | 40 | 50 | 60 |
| 140 < D | 45 | 50 | 60 |

En la IT 1.2.4.2.1.2.  apartado 3 se especifica que para redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo como redes de agua caliente sanitaria, los espesores mínimos de aislamiento deben ser los obtenidos en las tablas anteriores incrementados en 5 mm. Debido a que todas las tuberías de la instalación de ACS son ≤ 35 mm el aislamiento para las tuberías y accesorios que discurran por el interior del edificio será de 30 mm, y para aquellos que discurran por el exterior del edificio serán de 40 mm. A estas últimas se les dará un tratamiento final que proteja al aislante de la intemperie.

2.6.3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Descripción General

Objeto:

El objeto de esta memoria es la descripción de las instalaciones necesarias para la correcta evacuación de aguas pluviales y fecales de una vivienda unifamiliar, cumpliendo los requisitos que demanda el CTE en su DB-HS5.

Características del Alcantarillado de Acometida:

Se trata de una red pública de tipo separativa.

Cotas de la red:

La cota del alcantarillado está por debajo de la cota de evacuación.

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características de la Red de Evacuación del Edificio:

|  | sistema mixto | Se dispondrá un sistema mixto o semiseparativo con una conexión final de aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales se realizará con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. |
| --- | --- | --- |
| X | sistema separativo | Se dispondrá un sistema separativo. Cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. |

Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores.

Sistema separativo: aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para aguas residuales y pluviales.

La instalación a realizar debe asegurar la evacuación de las aguas pluviales recogidas en la cubierta, terrazas y patios del edificio, así como las aguas fecales producidas en los cuartos húmedos del edificio.

La vivienda consta de las siguientes instalaciones:

•	1 Cuarto de baño (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 bañera y 1 bidé).

•	1 Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna y 1 plato de ducha).

•	1 Cocina (1 fregadero y 1 lavavajillas).

•	1 Lavadero (1 pileta y 1 lavadora).

Partes de la red de evacuación:

Desagües y derivaciones

Material:	PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.

Sifón individual:	En cada aparato de cocina.

Bote sifónico:	Plano registrable en baños y aseos.

Sumidero sifónico:	En garaje, con cierre hidráulico.

Bajantes pluviales

Material:	PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.

Situación:	Exterior por fachadas y patios. Registrables

Bajantes fecales

Material:	PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.

Situación:	Interior por patinillos. No registrables.

Colectores

Material:	PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.

Situación:	Tramos colgados del forjado de planta semisótano. Registrables.

Tramos enterrados bajo solera de hormigón de semisótano. No registrables.

Arquetas

Material:	Prefabricada de PVC-U.

Situación:	A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica.

Conexión de la red de la vivienda con la del garaje. Sifónica y registrable.

Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable.

Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable.

Características generales:

Registros. Accesibilidad para reparación y limpieza.

- En bajantes. 		Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta.

En cambios de dirección, a pié de bajante.

- En colectores colgados.  	Registros en cada encuentro y cada 15 m.

Los cambios de dirección se ejecutarán con codos a 45º.

- En colectores enterrados.	En zonas habitables con arquetas ciegas.

- En el interior de cuartos húmedos.Accesibilidad por falso techo.

Registro de sifones individuales por la parte inferior.

Registro de botes sifónicos por la parte superior.

El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado

Ventilación

Primaria.

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 2,00 m por encima de la cubierta del edificio.

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura.

Donde existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de ventilación primaria, ésta se situará al menos a 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos.

Dimensionado

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales.

Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso.

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

| ##### Tipo de aparato sanitario |  | Unidades de desagüe UD |  | Diámetro mínimo sifón y derivación individual [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uso privado | Uso público | Uso privado | Uso público |
| Lavabo |  | 1 | 2 | 32 | 40 |
| Bidé |  | 2 | 3 | 32 | 40 |
| Ducha |  | 2 | 3 | 40 | 50 |
| Bañera (con o sin ducha) |  | 3 | 4 | 40 | 50 |
| Inodoros | Con cisterna | 4 | 5 | 100 | 100 |
|  | Con fluxómetro | 8 | 10 | 100 | 100 |
| Urinario | Pedestal | - | 4 | - | 50 |
|  | Suspendido | - | 2 | - | 40 |
|  | En batería | - | 3.5 | - | - |
| Fregadero | De cocina | 3 | 6 | 40 | 50 |
|  | De laboratorio, restaurante, etc. | - | 2 | - | 40 |
| Lavadero |  | 3 | - | 40 | - |
| Vertedero |  | - | 8 | - | 100 |
| Fuente para beber |  | - | 0.5 | - | 25 |
| Sumidero sifónico |  | 1 | 3 | 40 | 50 |
| Lavavajillas |  | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Lavadora |  | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé) | Inodoro con cisterna | 7 | - | 100 | - |
|  | Inodoro con fluxómetro | 8 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) | Inodoro con cisterna | 6 | - | 100 | - |
|  | Inodoro con fluxómetro | 8 | - | 100 | - |

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba.

B. Botes sifónicos o sifones individuales

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

Los botes sifónicos serán de 110 mm para 3 entradas y de 125 mm para 4 entradas.

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

| Diámetro, mm | Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: |  | Máximo número de UDs, en cada ramal para una altura de bajante de: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1.100 | 280 | 200 |
| 160 | 1.208 | 2.240 | 1.120 | 400 |
| 200 | 2.200 | 3.600 | 1.680 | 600 |
| 250 | 3.800 | 5.600 | 2.500 | 1.000 |
| 315 | 6.000 | 9.240 | 4.320 | 1.650 |

Obteniendo los siguientes datos:

| Bajante | Número de plantas | Número de UDs | Número de UDs en cada ramal. | Diámetro, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 17 | 17 | 110 |
| B | 1 | 6 | 6 | 75 |
| C | 1 | 29 | 29 | 90 |
| D | 1 | 6 | 6 | 75 |

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:

- Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección.

- Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.

- el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general;

- el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;

- el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores.

Colectores

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.

Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada

| Diámetro mm | Máximo número de UDs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente |  |  |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 50 | - | 20 | 25 |
| 63 | - | 24 | 29 |
| 75 | - | 38 | 57 |
| 90 | 96 | 130 | 160 |
| 110 | 264 | 321 | 382 |
| 125 | 390 | 480 | 580 |
| 160 | 880 | 1.056 | 1.300 |
| 200 | 1.600 | 1.920 | 2.300 |
| 250 | 2.900 | 3.500 | 4.200 |
| 315 | 5.710 | 6.920 | 8.290 |
| 350 | 8.300 | 10.000 | 12.000 |

Obteniendo los siguientes datos:

| Colector | Pendiente (%) | Número de UDs | Diámetro (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-B | 2 | 17 | 110 |
| B-C | 2 | 23 | 110 |
| D-C | 2 | 6 | 50 |
| C-E | 2 | 29 | 125 |

Tanto los diámetros de las bajantes como de los colectores aparecen reflejados en los planos de instalación de saneamiento.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales.

Sumideros

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

| Superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) | Número de sumideros |
| --- | --- |
| S < 100 | 2 |
| 100 ≤ S < 200 | 3 |
| 200 ≤ S < 500 | 4 |
| S > 500 | 1 cada 150 m² |

Bajantes

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.

| Superficie de la cubierta en proyección horizontal (m²) | Diámetro nominal de la bajante (mm) |
| --- | --- |
| 65 | 50 |
| 113 | 63 |
| 177 | 75 |
| 318 | 90 |
| 580 | 110 |
| 805 | 125 |
| 1.544 | 160 |
| 2.700 | 200 |

Debido a que estamos en un municipio con régimen pluviométrico de 110 mm/h utilizaremos un factor de corrección f = 110/100 = 1,1.

Obteniendo los siguientes datos:

| Superficie de cubierta servida (m2) | Superficie de cubierta ponderada (m2) | Diámetro nominal de la bajante (mm) |
| --- | --- | --- |
| 70 | 77 | 90 |

Colectores

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente.

| Diámetro nominal del colector (mm) | Superficie proyectada (m²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente del colector |  |  |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 90 | 125 | 178 | 253 |
| 110 | 229 | 323 | 458 |
| 125 | 310 | 440 | 620 |
| 160 | 614 | 862 | 1.228 |
| 200 | 1.070 | 1.510 | 2.140 |
| 250 | 1.920 | 2.710 | 3.850 |
| 315 | 2.016 | 4.589 | 6.500 |

Debido a que estamos en un municipio con régimen pluviométrico de 110 mm/h utilizaremos un factor de corrección f = 110/100 = 1,1.

Obteniendo los siguientes datos:

| Superficie de cubierta servida (m2) | Superficie de cubierta ponderada (m2) | Pendiente colector (%) | Diámetro nominal del colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 77 | 2 | 90 |

Tanto los diámetros de las bajantes como de los colectores aparecen reflejados en los planos de instalación de saneamiento.

Dimensionado de la red de ventilación.

Ventilación primaria

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.

Accesorios.

Las dimensiones mínimas de una arqueta (longitud L y anchura A mínimas) se obtienen de la tabla 4.13 del DB-HS5, en función del diámetro del colector de salida de ésta.

|  | Diámetro del colector de salida (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L x A (cm) | 40 x 50 | 50 x 50 | 60 x 60 | 60 x 70 | 70 x 70 | 70 x 80 | 80 x 80 | 80 x 90 | 90 x 90 |

2.6.4. EVACUACIÓN DE RESIDUOS

En cumplimiento de la sección HS-2 del Documento Básico se ha dispuesto un espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda, para almacenar cada una de las cinco fracciones de residuos ordinarios que se generan en ella.

El dimensionado de la capacidad de almacenamiento para cada una de las fracciones se ha hecho siguiendo los criterios del Documento Básico de Salubridad, sección HS-2 y aparece justificado en el apartado 3 de la presente memoria de Cumplimiento de CTE.

La posición de los espacios de almacenamiento inmediato en la vivienda aparecen grafiados en planos.

2.6.5. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

El objeto de la presente memoria es el diseño y dimensionado de la instalación de ventilación del edificio objeto del presente proyecto, para garantizar el cumplimiento de los requisitos del CTE en su sección HS-3.

Caracterización y cuantificación de las exigencias

Las exigencias en cuanto a caudal de ventilación mínimo vienen derivadas de las exigencias del CTE en su documento básico DB-HS3, y se resumen en la tabla que aparece a continuación:

|  | Nº ocupantes por dependencia | Caudal de ventilación mínimo exigido qv (l/s) | Total caudal de ventilación mínimo exigido qv (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dormitorio individual | 1 | 5 por ocupante | 5,00 |
| Dormitorio doble | 3 x 2 | 5 por ocupante | 30,00 |
| Comedor y sala de estar | 7 | 3 por ocupante | 21,00 |
| Aseos y cuartos de baño | 2 baños | 15 por local | 30,00 |
|  | Superficie útil de la dependencia |  |  |
| Cocina | 15,32 m² | 2 por m² útil | 30,64 |
| Trastero | 10,35 m² | 0,7 por m² útil | 7,25 |
| Garaje | 17,85 m² | 120 por plaza | 120,00 |
| Gimnasio | 30,06 m2 | 0,7 por m² útil | 21,05 |

Diseño.

Vivienda.

El sistema de ventilación de la vivienda será mecánico, con circulación del aire de los locales de secos a los húmedos.

Los dormitorios, el comedor y la sala de estar tendrán carpinterías exteriores de clase 1 (según norma UNE EN 12207:2000).

Se utilizarán como aberturas de admisión las juntas de apertura de la ventana,  que comunican directamente con el exterior a un espacio en cuya planta puede inscribirse un círculo de diámetro igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo que lo delimita y no menor a 3 m.

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar disponen además, de un sistema de ventilación complementario de ventilación natural por la carpintería exterior practicable. El espacio exterior con el que están en contacto es tal que en su planta se puede disponer un círculo cuyo diámetro es igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo que lo delimita y no menor a 3 m.

Las particiones entre los locales secos y húmedos disponen de aperturas de paso.

La cocina y los cuartos de baño, estos últimos independientemente de que sean interiores o no, dispondrán de  aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. Estas aberturas de extracción se dispondrán a una distancia del techo menor de 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm.

La cocina dispone de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se dispone un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda, el cual tendrá un caudal de ventilación de 50 l/s.

Garaje

Sistema de ventilación utilizado es natural.

Se dispondrá  una o varias aberturas de admisión en la parte inferior del cerramiento, y una abertura de extracción en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,50 m. Ambas aberturas comunican directamente al exterior.

Trastero

Sistema de ventilación utilizado es natural.

Se dispondrán aberturas de admisión y de extracción que comunican directamente con el exterior, habiendo una separación vertical entre ellas de más de 1,5 m.

Dimensionado

Vivienda

Aberturas

| - LOCAL | - qva (l/s) | qve (l/s) |  | qvp (l/s) | Área efectiva Aberturas Admisión (cm2) (4·qv ó 4·qva) | Área efectiva Aberturas Extracción (cm2)(4·qv ó 4·qve) |  | Área efectiva Aberturas Paso (cm2) (70 cm2 ó 8·qvp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salón- comedor | 21 | --- |  | 21 | --- | --- |  | 168 cm2 |
| Cocina | --- | 31 |  | 31 | --- | 124 cm2 |  | 248 cm2 |
| Baño (P.B.) | --- | 15 |  | 15 | --- | 60 cm2 |  | 120 cm2 |
| Baño (P.A.) | --- | 15 |  | 15 | --- | 60 cm2 |  | 120 cm2 |
| Dormitorio 1 | 5 | --- |  | 5 | --- | --- |  | 70 cm2 |
| Dormitorio 2 | 10 | --- |  | 10 | --- | --- |  | 80 cm2 |
| Dormitorio 3 | 10 | --- |  | 10 | --- | --- |  | 80 cm2 |
| Dormitorio 4 | 10 | --- |  | 10 | --- | --- |  | 80 cm2 |

| qv | - caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s] | (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) |
| --- | --- | --- |
| qva | caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. |  |
| qve | caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. |  |
| qvp | caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. |  |

Ventanas y puertas ext.	La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor que 1/20 de la superficie útil del mismo.

| - LOCAL | - Superficie Útil (m2) | Hueco Practicable (m2) |  | Superficie practicable (m2) | Superficie mínima practicable (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salón- comedor | 21,45 | 5,25 x 1,10 |  | 5,78 | > 1,07 |
| Cocina | 15,32 | 1,20 x 1,10 |  | 1,32 | > 0,77 |
| Dormitorio 1 | 10,65 | 1,20 x 1,10 |  | 1,32 | > 0,53 |
| Dormitorio 2 | 11,78 | 1,20 x 1,10 |  | 1,32 | > 0,59 |
| Dormitorio 3 | 13,16 | 1,20 x 1,10 |  | 1,32 | > 0,66 |
| Dormitorio 4 | 11,72 | 1,20 x 1,10 |  | 1,32 | > 0,59 |

Conductos de extracción	Tipo de ventilación:	Mecánica.

| conductos contiguos a local habitable | el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido por la instalación ≤ 30 dBA |
| --- | --- |
|  | sección del conducto S ≥ 2,5 qvt |
| conductos en la cubierta | sección del conducto S ≥ 1,5 qvt |

| Tramo | Locales que vierten al tramo | qvt (l/s) (a) | Conducto contiguo a local habitable o en cubierta | Sección (cm2) (b) | Dimensión (Ø mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-C | Cocina | 30,60 | LH | 76,50 | 100 |
| B-C | Baño (P.B.) | 15,00 | LH | 37,50 | 80 |
| C-D | Baño (P.B.)/Cocina | 45,60 | LH | 114,00 | 140 |
| D-E | Baño (P.A.) | 15,00 | LH | 37,50 | 100 |
| F-E | Baños /Cocina | 60,60 | LH | 151,50 | 140 |
| Cocina (vapores) | Cocina | 50,00 | LH | 125,00 | 140 |

| qvt | caudal de aire en el tramo del conducto, [l/s], que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. |
| --- | --- |

Aspiradores mecánicos	Se utilizarán aspiradores mecánicos dimensionados de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema.

Extractor de la cocina	Se utilizara ventilador axial de conducto dimensionado de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema.

Garaje

Aberturas

| - qv (l/s) | Área efectiva Aberturas Admisión (cm2) (4·qv ó 4·qva) | Área efectiva Aberturas Extracción (cm2)(4·qv ó 4·qve) | Área efectiva Aberturas Paso (cm2) (70 cm2 ó 8·qvp) | Área efectiva Aberturas Mixtas (cm2) (70 cm2 ó 8·qvp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 480 | 480 | --- | --- |

Trastero

Aberturas

| - qv (l/s) | Área efectiva Aberturas Admisión (cm2) (4·qv ó 4·qva) | Área efectiva Aberturas Extracción (cm2)(4·qv ó 4·qve) |
| --- | --- | --- |
| 10,35 | 41,4 | 41,4 |

Condiciones particulares de los elementos.

Los elementos que componen la instalación cumplirán los requisitos recogidos en el apartado 3.2. de la sección HS3 del Documento Básico DB HS del CTE.

En concreto:

- Las aberturas y bocas de ventilación cumplirán lo descrito en el apartado 3.2.1.

- Los conductos de admisión cumplirán los requisitos del apartado 3.2.2.

- Los conductos de extracción para ventilación híbrida cumplirán lo contenido en el apartado 3.2.3.

- Los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán lo recogido en el apartado 3.2.4.

- Los aspiradores híbridos, los aspiradores mecánicos y extractores cumplirán lo descrito en el apartado 3.2.5.

- Las ventanas y puertas exteriores cumplirán los requisitos del apartado 3.2.6.

2.6.6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Se ha previsto el acceso a los siguientes servicios de telecomunicación:

- Radiodifusión sonora y televisión (RTV terrestre)

- Telefonía básica (TB)

- Telecomunicaciones por cable (TLCA)

La instalación se realizará mediante red interior formada por cables con conductores de trenzados de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro aislados con capa continua de polietileno y registros de toma donde se instalarán las Bases de Acceso Terminal (BAT) de cada servicio según se indica en planos.

2.6.7. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS

DESCRIPCIÓN

El objeto de la presente memoria es el diseño y cálculo de la instalación solar térmica para calentamiento de agua caliente sanitaria.

Normativa de aplicación.

El proyecto se ha desarrollado cumpliendo el RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación, documento básico DB HE, Ahorro de energía, Sección HE 4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, al estar incluido el edificio objeto del presente proyecto en el ámbito de aplicación del mismo, el cual aparece a continuación:

| Ámbito de aplicación sección HE4 del DB HE Ahorro de Energía del CTE (RD 314/2006) |  |
| --- | --- |
| X | Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. |
|  | Disminución de la contribución solar mínima: |
|  | - Se cubre el aporte energético de ACS mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. |
|  | - El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. |
|  | - El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. |
|  | - Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. |
|  | - Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. |
|  | - Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. |

DATOS DE PARTIDA

En el cuadro que aparece a continuación se extraen los datos de partida necesarios para el dimensionado de la instalación conforme al CTE:

| DATOS DE PARTIDA |  |
| --- | --- |
| Zona Climática | Zona V (Almería) |
| Radiación solar global | 18 MJ/m2 (Almería) |
| Uso del edificio | Vivienda unifamiliar |
| Temperatura elegida en el acumulador final | 60º |
| Demanda de referencia de ACS a 60ºC | 30 litros ACS/persona . día |
| Ocupantes / camas / alumno | 6 |
| Demanda real de ACS a 60ºC | 180 litros ACS/día |
| Disposición de los captadores | General |
| Latitud del emplazamiento | 36,45º |
| Ángulo de acimut de los captadores (α) | 0º |
| Ángulo de inclinación de los captadores (β) | 45º |
| Fuente energética de apoyo | Efecto Joule |

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA

La contribución solar mínima para la demanda de A.C.S. a una temperatura de referencia de 60 ºC, se extrae del documento básico DB HE, Ahorro de energía, Sección HE 4 (Tablas 2.1 y 2.2).

El edificio objeto de la presente memoria, al encontrarse ubicado en Almería, con zona climática V y una demanda de A.C.S. a 60 ºC de 180 litros/día, teniendo  como fuente de energía de apoyo la electricidad, la contribución solar mínima para A.C.S. a una temperatura de 60 ºC es del 70%.

Demanda energética mensual por consumo de A.C.S.

Es la cantidad de energía necesaria para elevar la masa de agua resultante de los consumos requeridos desde la temperatura de suministro a la de referencia, en valores mensuales.

El cálculo de la demanda energética se realiza mediante la siguiente expresión, para cada mes del año, expresado en Julios/mes:

Demes=DadíaxNx(TACS-TAF)x4185/109

siendo:

Demes	demanda energética, en J (x109)/mes

Dadía	demanda real de ACS a la temperatura de referencia T A.C.S., en l/dia

N	número de días del mes considerado, días/mes,

TA.C.S.	temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua caliente, en °C

TAF	temperatura del agua fría de la red, en °C

La temperatura del agua de la red se toma de la tabla del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura de IDAE.

Los valores obtenidos de la demanda energética están recogidos en la tabla f-Chart del apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria (datos de la columna Q en Julios x 109).

SISTEMA DE CAPTACIÓN.

El sistema de captación cumplirá lo estipulado en el apartado 3.3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

Datos de los captadores.

Los captadores a instalar son colectores planos.

Los datos del captador como el rendimiento del captador (FR·(ta)n), el coeficiente global de pérdidas (FR/UL) y el área útil de captación aparecen reflejados en la tabla f-Chart del apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria.

El captador a instalar tendrá un coeficiente global de pérdidas menor de 10 Wm2/ºC.

Conexionado de los captadores.

Los captadores se disponen en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se conectan entre sí en paralelo, habiéndose instalado válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que podrán utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.

Dentro de cada fila los captadores se conectan en paralelo.

El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tiene en cuenta las limitaciones del fabricante.

La conexión entre captadores y entre filas se ha realizado de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente mediante retorno invertido.

Estructura soporte de los captadores.

La estructura soporte cumple las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad.

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permiten las dilataciones térmicas necesarias, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador son suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojan sombra sobre los captadores.

Cálculo de la cobertura del sistema solar.

El método de cálculo utilizado es el método f-Chart.

Los datos obtenidos acerca de las prestaciones globales anuales, demanda de energía térmica, energía solar térmica aportada, así como las fracciones solares mensual y anual, aparecen recogidos en la tabla f-Chart del apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria.

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras.

Las pérdidas por orientación e inclinación de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado 3.5 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.

Las pérdidas por sombras de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado3.6 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.

Los resultados aparecen reflejados en el apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria.

Debido a que nos encontramos en el caso general y según la tabla 2.4 de la Sección HE4 del DB HE del CTE las pérdidas máximas por orientación e inclinación es de 10%, las pérdidas máximas por sombras es el 10% y el total del 15%. De los datos obtenidos reflejados en el Anexo de Cálculo se justifica el cumplimiento de este requisito.

SISTEMA DE ACUMULACIÓN.

EL sistema de captación cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.3. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

El sistema de acumulación solar estará constituido por 1 acumulador, de configuración vertical.

El acumulador solar es del tipo interacumulador de serpentín.

Los acumuladores llevan válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos no intencionados al exterior del depósito en caso de daños del sistema, y sus conexiones permiten la desconexión individual de los mismos, sin interrumpir el funcionamiento de la instalación, disponiendo de válvulas de corte.

El acumulador estará certificado de acuerdo con la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de Presión e incorporará una placa de características, con la información del fabricante, identificación del equipo a presión, volumen, presiones y pérdida de carga del mismo. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de características indicará, además, la superficie de intercambio térmico en m2 y la presión máxima de trabajo del circuito primario.

Protección contra la legionelosis.

Para la prevención de la legionelosis se debe elevar la temperatura del agua acumulada, en nuestro caso como el circuito que sale del acumulador solar es cerrado y no es para consumo, no se ha conectado a un sistema auxiliar, se controlará con el mantenimiento y limpieza de lodos del mismo. Donde se tiene que tener especial cuidado es el acumulador eléctrico utilizado como sistema auxiliar, ya que este si es almacena agua de consumo, será capaz de elevar la temperatura de almacenamiento por encima de 60ºC de forma puntual. Se instalará un termómetro en lugar fácilmente visible para la comprobación de la temperatura.

Conexiones.

La altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al intercambiador se encuentra comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores por la parte inferior. La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red por la parte inferior. La extracción de agua caliente del acumulador por la parte superior.

Dimensionado del volumen del acumulador.

El volumen de acumulación solar se ha dimensionado en función de la energía que aporta a lo largo del día de forma que sea acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.

El CTE en la sección HE4 del DB HE establece una relación entre el volumen del acumulador y la superficie de captación debiendo ser esta  50 < V/A < 180, el cual se ha tenido en cuenta para el dimensionado del acumulador, cuyo dimensionado está reflejado en el apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria.

siendo:

A	suma de las áreas de los captadores, en m2

V	volumen del depósito de acumulación solar, en litros

SISTEMA DE INTERCAMBIO.

El sistema de intercambio cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.4. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

Los intercambiadores de calor son del tipo intercambiador incorporado al acumulador.

Dimensionado del sistema de intercambio.

La relación entre superficie útil de intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) es SUi ≥ 0,15 STc. La superficie de intercambio aparece calculada en el apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria.

Se instalará una válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor

CIRCUITO HIDRÁULICO.

El circuito hidráulico cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.5. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Las redes de tuberías de este circuito cumplirán los requisitos establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE.

Circuito primario.

El circuito primario une los captadores solares con el sistema de intercambio.

Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo.

Las válvulas se elegirán de acuerdo con  la función que vayan a desempeñar y las condiciones de funcionamiento siguiendo los siguientes criterios:

- para aislamiento: válvulas de esfera

- para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento

- para vaciado: válvulas de esfera o de macho

- para llenado: válvulas de esfera

- para purga de aire: válvulas de esfera o de maho

- para seguridad: válvula de resorte

- para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

El fluido caloportador de este circuito es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores.

La alimentación de este circuito se realiza de manera manual a través de un toma dispuesta en el mismo. Al estar el agua mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se introducirá al circuito por medio de una bomba.

Tanto el vaciado parcial como el total de la instalación se realizará a través de válvulas cuyo diámetro no será menor de 20mm.

Circuito secundario.

El circuito secundario va desde el interacumulador a la instalación de apoyo de energía convencional.

Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo.

El fluido caloportador de este circuito es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores.

La alimentación de este circuito se realiza de igual manera que en el primario.

Tanto el vaciado parcial como el total del circuito se realizará a través de válvulas cuyo diámetro no será menor de 20mm.

Tanto el circuito primario como el secundario, al ser circuitos cerrados deberán disponer además de una válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad.

Circuito de consumo.

Es el circuito por el que circula el agua de consumo hasta cada usuario. Este circuito está definido en la memoria de fontanería del presente proyecto.

Caudal.

El caudal del circuito primario se calcula a partir del caudal unitario por m2 del captador, de su superficie y del número de ellos. El caudal del fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor está comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m2 de red de captadores, lo que equivale a 43,2 l/hm2 y 72 l/hm2, respectivamente.

Para el cálculo se ha considerado un valor medio de 50 l/h por m2 de captación solar para captadores solares conectados en paralelo, salvo otra indicación concreta del fabricante acerca del caudal recomendado para su captador.

El caudal que circula por una batería de captadores en paralelo es el resultado de la suma de caudales que circulan por cada uno de los captadores, en una conexión en serie el caudal se mantiene constante, siendo el mismo fluido el que atraviesa todos los captadores que componen la fila.

El caudal se calcula con la siguiente fórmula:

Q = Qcaptador × A × N

siendo:

Q		caudal total del circuito primario, en l/h

Qcaptador	caudal unitario del captador, en l/(hm2)

A		superficie de un captador solar, en m2

N		número de captadores en paralelo, entendiendo que el caudal de una serie equivale a un único captador

El cálculo del caudal del circuito primario aparece reflejado en el apartado de Cálculo de Instalación Solar de la presente memoria.

El caudal del circuito secundario es igual al caudal del circuito primario.

Tuberías.

El sistema de tuberías  y sus materiales se han proyectado de manera que no se produzcan obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.

Para evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de la tubería del sistema sea tan corta como sea  posible, y se ha evitado al máximo los codos y las pérdidas de carga en general.

Los tramos horizontales de tubería tendrán una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.

El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  siendo esta a base de pintura asfáltica. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.

En las tuberías del circuito primario se utilizarán tuberías de cobre, con uniones soldadas, aislamiento térmico y protección exterior.

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria se utilizarán tuberías de cobre.

Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

El RITE en su instrucción técnica IT 1.2.4.2.1 regula el aislamiento térmico de redes de tuberías, accesorios equipos y depósitos cuando contengan fluidos a más de 40ºC y estén instalados en locales no calefactados (pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos) y cuando estén instalados por el exterior del edificio. En este último caso además del aislamiento térmico se dispondrá una protección contra la intemperie.

Los espesores mínimos para tuberías y accesorios que transportan fluido caliente aparecen reflejados en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2, la primera para aquellas que discurren por el interior del edificio y la segunda para las discurren por el exterior.

| Tabla 1.2.4.2.1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro exterior (mm) | Temperatura del fluido (ºC) |  |  |
|  | 40 … 60 | > 60 … 100 | >100 … 180 |
| D ≤ 35 | 25 | 25 | 30 |
| 35 < D ≤ 60 | 30 | 30 | 40 |
| 60 < D ≤ 90 | 30 | 30 | 40 |
| 90 < D ≤ 140 | 30 | 40 | 50 |
| 140 < D | 35 | 40 | 50 |

| Tabla 1.2.4.2.2. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro exterior (mm) | Temperatura del fluido (ºC) |  |  |
|  | 40 … 60 | > 60 … 100 | >100 … 180 |
| D ≤ 35 | 35 | 35 | 40 |
| 35 < D ≤ 60 | 40 | 40 | 50 |
| 60 < D ≤ 90 | 40 | 40 | 50 |
| 90 < D ≤ 140 | 40 | 50 | 60 |
| 140 < D | 45 | 50 | 60 |

En la IT 1.2.4.2.1.2.  apartado 3 se especifica que para redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo como redes de agua caliente sanitaria, los espesores mínimos de aislamiento deben ser los obtenidos en las tablas anteriores incrementados en 5 mm. Debido a que todas las tuberías de la instalación solar son ≤ 35 mm el aislamiento para las tuberías y accesorios que discurran por el interior del edificio será de 30 mm, y para aquellos que discurran por el exterior del edificio serán de 40 mm. A estas últimas se les dará un tratamiento final que proteja al aislante de la intemperie.

Bombas de circulación.

Se han dispuesto 1 bomba circuladora en cada circuito cerrado, una en el primario y otra en el secundario.

Para la elección de la bomba se tendrán en cuenta el caudal de circulación Q y la altura manométrica del punto de funcionamiento H, cuya relación viene determinada por la curva característica de la bomba (dato aportado por el fabricante).

La altura manométrica H de la bomba en el punto de trabajo debe compensar la pérdida de carga del circuito, determinada fundamentalmente por:

•	Las pérdidas de carga del tramo más desfavorable de tuberías.

•	La pérdida de carga producida por el intercambiador de calor, ya sea externo o incorporado al acumulador.

•	La pérdida de carga de los captadores solares.

Vaso de expansión.

Se han instalado 1 vaso de expansión del tipo cerrado en el circuito primario y 1 vaso de expansión del tipo cerrado en el circuito secundario.

La conexión de los vasos de expansión al circuito primario se realiza de forma directa, sin intercalar ninguna válvula o elemento de cierre que puede aislar el vaso de expansión del circuito que debe proteger.

Cumplirá los requisitos del apartado 3.4.7 de la sección HE 4 del Documento Básico DB HE del CTE.

Purgadores.

En los puntos más altos de la salida  de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga de aire constituidos por botellines de desaireación y purgador manual. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. El diámetro nominal del purgador no será menor de 15 mm.

SISTEMA DE CONTROL.

El sistema de control cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.7. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE, así como los establecidos en la IT 1.2.4.3.4 del RITE.

Debido a que el sistema solar es con depósito acumulador, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control está ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC.

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.

El sistema de control asegura que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos, y que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura 3 ºC superior a la de congelación del fluido. La temperatura de tarado del sistema coincide con la temperatura de estancamiento del colector aportada por el fabricante, siendo esta de 175 ºC, el sistema de control asegurará que en el circuito no se supere esta temperatura.

Además este sistema dispondrá de :

- Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado del acumulador.

- Control para efectuar el tratamiento de choque térmico.

- Control de seguridad para los usuarios.

SISTEMA DE MEDIDA.

El sistema de medida cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.8. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

La instalación dispone de los suficientes aparatos de medida de presión y temperatura que permiten su correcto funcionamiento.

SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL AUXILIAR.

El sistema de energía convencional auxiliar cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.6. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

Se dispone un equipo de energía convencional auxiliar para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista y garantizar la continuidad del suministro de agua caliente en los casos en los que la contribución de la energía solar no sea suficiente.

El sistema convencional auxiliar está diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.

Se trata de un calentador individual con acumulación que utiliza electricidad. Dispone de un termostato de control de temperatura que en condiciones normales de funcionamiento permite cumplir la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis.

CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN.

La instalación cumplirá los requisitos recogidos en el apartado 3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

En concreto:

- El fluido de trabajo cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.1.

- La protección frente a heladas cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.2.

- La protección contra sobrecalentamientos cumplirá lo contenido en el apartado 3.2.2.3.1.

- La protección contra quemaduras cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.3.2.

- La protección de materiales contra altas temperaturas cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.3.3.

- La resistencia a presión cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.4.

- La prevención del flujo inverso cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.5.

CÁLCULO INSTALACIÓN SOLAR

2.7. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO

En baño, aseo y lavadero se dispondrán sanitarios de porcelana vitrificada y bañera de chapa de acero esmaltada. Los sanitarios serán de color blanco. La grifería será cromada de tipo monomando.

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1. DB SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Esta exigencia se justifica en el proyecto básico.

En esta fase no se rebajan las prestaciones declaradas en el proyecto básico ni se alteran los usos ni condiciones bajo los que se solicitó la licencia.

3.2. DB SE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta sección se encuentran justificadas en los apartados 2.1 y 2.2 de la memoria constructiva.

3.3. DB SU - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

SU 1.1. Resbaladicidad de los suelos (no es de aplicación)

SU 1.2. Discontinuidades en el pavimento (no es de aplicación)

SU 1.3. Desniveles

|  |  | #### 1.3.1. Protección de los desniveles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm. |  |  |  |
|  |  | #### 1.3.2. Características de las barreras de protección |  |  |  |
|  |  | Altura de la barrera de protección |  |  |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Diferencias de cota a proteger ≤ 6 m. |  | ≥ 90 cm | Cumple |
|  |  | Resto de los casos |  | ≥ 110 cm | Cumple |
|  |  | Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. |  | ≥ 90 cm | Cumple |
|  |  | Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) |  |  |  |
|  |  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de la barrera de protección |  |  |  |
|  |  | Según apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE en función de la zona en que se encuentren |  |  |  |
|  |  | Características constructivas Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, están diseñadas de forma que: |  |  |  |
|  |  | No existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. |  |  | Cumple |
|  |  | No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (fig. 3.2). |  |  | Cumple |

SU 1.4. Escaleras y rampas

|  |  | 1.4.1. Escaleras de uso restringido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Escalera de trazado lineal |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Ancho del tramo |  | ≥ 80 cm | Cumple |
|  |  | Altura de la contrahuella |  | ≤ 20 cm | Cumple |
|  |  | Ancho de la huella |  | ≥ 22 cm | Cumple |
|  |  | Dispondrán de barandillas en sus lados abiertos |  |  | Cumple |
|  |  | En escaleras de uso restringido pueden disponerse mesetas partidas con peldaños a 45º, y escalones sin tabica según las dimensiones del gráfico adjunto. |  |  |  |

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

|  |  | Acristalamientos de vidrio transparente con limpieza desde el interior (no es de aplicación a acristalamientos practicables o fácilmente desmontables) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toda la superficie exterior del acristalamiento, se encontrará comprendida en un radio de 85 cm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor que 130 cm. | Cumple |
|  |  | Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantega bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. | --- |
|  |  | Acristalamientos con limpieza desde el exterior situados a una altura > 6 m |  |
|  |  | Se dispondrá alguno de los sistemas siguientes: |  |
|  |  | Una plataforma de mantenimiento, que tendrá una anchura mínima de 40 cm y una barrera de protección de 120 cm de altura como mínimo. La parte alta del acristalamiento estará a una altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los procedimientos normales de limpieza y mantenimiento. | --- |
|  |  | Equipamientos de acceso especial, tales como góndolas, escalas, arneses, etc, para lo que estará prevista la instalación de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen la resistencia adecuada. | --- |

SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

SU 2.1. Impacto

|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SU 2.1.1 Impacto con elementos fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | Uso restringido | ≥ 210 cm | Cumple |  |  |  |  |  |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas. |  |  |  |  |  | ≥ 200 cm |  | Cumple |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación. |  |  |  |  |  | ≥ 220 cm |  | --- |
|  |  | Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220 cm medidos a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. |  |  |  |  |  | ≤ 15 cm |  | --- |
|  |  | Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 200 cm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. jos que restrinjan el acceso hasta ellos., de rampas, etc.,e 200 canzada en los procedimientos normales de limpieza y mantenimi |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | SU 2.1.2 Impacto con elementos practicables |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translúcidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 70 y 150 cm como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | SU 2.1.3 Impacto con elementos frágiles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto CON barrera de protección |  |  |  |  | Barrera según SU 1.3.2. |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto SIN barrera de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Resistencia al impacto* |  |  |  |
|  |  | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m |  |  |  |  | Nivel 2 |  | --- |  |
|  |  | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m |  |  |  |  | Nivel 1 |  | --- |  |
|  |  | Resto de casos |  |  |  |  | Nivel 3 |  | --- |  |
|  |  | *Resistencia al impacto de superficies acristaladas según UNE EN 12600:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duchas y bañeras |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partes vidriadas de puertas y cerramientos con elementos laminados y templados |  |  |  |  | Nivel 3 |  | Cumple |  |
|  |  | Áreas con riesgo de impacto: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SU 2.2. Atrapamiento

|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puerta corredera de accionamiento manual (a = distancia hasta objeto fijo más próximo según gráfico) | a ≥ 20 cm | --- |
|  |  | Dispondrá de elementos de apertura y cierre automáticos adecuados al tipo de accionamiento |  |  |

SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

|  |  | SU 3.1. Aprisionamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de puertas desde el exterior del recinto. | Cumple |  |
|  |  | Excepto en los baños y aseos de la vivienda dichos recintos tendrán iluminación controlada desde el interior. | --- |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 140 N | Cumple |

SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

SU 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación (no procede)

SU 4.2 Alumbrado de emergencia

|  |  | SU 4.2.1. Dotación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contarán con alumbrado de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A del DB SI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Locales de riesgo especial indicados en DB SI 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Las señales de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SU 4.2.2. Posición y características de las luminarias |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
|  |  | Altura de colocación de la luminaria sobre el nivel del suelo |  |  |  |  | h ≥ 2 m |  |  | Cumple |  |
|  |  | Se dispondrá una luminaria en: |  |  | Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de evacuación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Señalando emplazamiento de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En cualquier cambio de nivel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SU 4.2.3. Características de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
|  |  | El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
|  |  | La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:n requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROY. |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m |  |  | Iluminancia horizontal eje central |  |  | ≥ 1 lux |  | --- |
|  |  |  |  |  |  | Iluminancia horizontal banda central |  |  | ≥ 0,5 lux |  | --- |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m |  |  | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m |  |  | --- |  |  |
|  |  |  | Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central de una vía de evacuación. |  |  |  |  |  | ≤ 40:1 |  | --- |
|  |  |  | Iluminancia en puntos donde estén ubicados: |  |  | - Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios de utilización manual - Cuadros de distribución del alumbrado |  |  | ≥ 5 luxes |  | Cumple |
|  |  |  | Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor mínimo del índice de rendimiento cromático (Ra) de las lámparas. |  |  |  |  |  | Ra ≥ 40 |  | Cumple |
|  |  | SU 4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROY. |
|  |  |  | Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal |  |  |  |  |  | ≥ 2 cd/m2 |  | Cumple |
|  |  |  | Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad |  |  |  |  |  | ≤ 10:1 |  | Cumple |
|  |  |  | Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 |  |  |  |  |  | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |  | Cumple |
|  |  |  | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación |  |  |  |  | ≥ 50% | → 5 s |  | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | → 60 s |  | Cumple |

SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN (no procede)

SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (no procede)

SU 7. SEGURIDA FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (no procede)

SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

|  |  | SU 8.1. Procedimiento de verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | instalación de sistema de protección contra el rayo |
|  |  | Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |
|  |  | Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No |
|  |  | Determinación de Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ng [nº impactos/año, km2] |  |  | Ae [m2] |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  | Ne Ne=NgAeC110−6 |
|  |  | Densidad de impactos sobre el terreno |  |  | Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado |  |  |  | Coeficiente relacionado con el entorno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situación del edificio |  |  |  |  |  | C1 |  |
|  |  | 0,50 (Almería capital) |  |  | 3936,55 m2 |  |  |  | Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ejemplo para edificio aislado de 10 x 10 en planta y 6 m de altura |  |  |  | Rodeado de edificios más bajos |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado sobre una colina o promontorio |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Ne = 0,00098 |
|  |  | Determinación de Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2 Coeficiente en función del tipo de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 Contenido del edificio |  | C4 Uso del edificio | C5 Necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio |  | Na Na=5,5C2C3C4C510−3 |
|  |  |  | Cubierta metálica |  |  | Cubierta de hormigón |  | Cubierta de madera |  |  | Uso residencial |  | Uso residencial | Uso residencial |  |  |
|  |  | Estructura metálica | 0,5 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Estructura de hormigón | 1 |  |  | 1 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estructura de madera | 2 |  |  | 2,5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | #### Na = 0,0055 |
|  |  | SU 8.2. Tipo de instalación exigido (no procede) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na |  | Ne |  |  | E=1−NaNe |  |  |  |  | Nivel de protección |  |  |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | E > 0,98 |  | 1(*) |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | 0,95 < E < 0,98 |  | 2 |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | 0,80 < E < 0,95 |  | 3 |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | 0 < E < 0,80 |  | 4 |  |  |
|  |  | (*) Dentro de estos límites de eficiencia, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. DB HE - AHORRO DE ENERGÍA

HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

#### Las instalaciones térmicas que se proyectan en el presente edificio cumplen los requisitos del Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio  por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Se proyecta la instalación de producción de ACS por colectores solares planos, dimensionada siguiendo los requisitos del Código Técnico desarrollados en el Documento Básico DB HE Ahorro de Energía dentro de la sección 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. La instalación tiene como sistema de energía convencional de apoyo un termoacumulador eléctrico.

Por tratarse de una instalación de menos de 5 kw no precisa proyecto ni memoria técnica.

Esta instalación térmica se ha diseñado y calculado de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece este reglamento.

EXIGENCIA TÉCNICA DE BIENESTAR E HIGIENE.

La vivienda dispone de una instalación de ventilación que cumple los requisitos de la sección HS3 del CTE. La descripción y dimensionado de esta instalación aparece reflejada en el apartado 2.6.4 de la presente memoria.

La vivienda dispone de una instalación de ACS, esta instalación cumple los requisitos establecidos en la sección HS4 y HE4 del CTE, así como la legislación vigente de control y prevención de la legionelosis. La descripción y dimensionado de esta descripción aparece en los apartados 2.6.2 y 2.6.7 de la presente memoria.

EXIGENCIA TÉCNICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Las redes de tubería de ACS y de la instalación de energía solar térmica para producción de ACS, estarán aisladas térmicamente cumpliendo los requisitos de la IT 1.2.4.2.1 del presente reglamento. El dimensionado del espesor de este aislamiento aparece reflejado en los apartados 2.6.2 y 2.6.7 de la presente memoria tanto para la instalación de ACS como para la instalación de energía solar térmica.

La instalación solar térmica dispone de un sistema de control que cumple los requisitos de la IT 1.2.4.3.4. La descripción de este sistema aparece reflejada en el apartado de 2.6.7 de la presente memoria.

EXIGENCIA TÉCNICA DE SEGURIDAD.

Las redes de tubería de la instalación de ACS y del circuito primario y secundario de la instalación solar térmica para producción de ACS cumplirán los requisitos definidos en la IT 1.3.4.2. Estos requisitos aparecen reflejados en los apartados 2.6.2 y 2.6.7 de la presente memoria.

No existen superficies accesibles que puedan estar a una temperatura mayor de 60ºC.

Los equipos y aparatos están situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y conservación.

Las conducciones de la instalación se señalizarán de acuerdo con la norma UNE 100100.

HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Al interior de vivienda no es de aplicación esta sección.

HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

|  |  | Contribución solar mínima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Caso general Tabla 2.1 |  |  | 70% |
|  |  | Efecto Joule Tabla 2.2 |  |  | --- |
|  |  | Climatización de piscinas Tabla 2.3 |  |  | --- |
|  |  | Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado |  |  | --- |
|  |  | Excesos de contribución solar |  |  |  |
|  |  | Ningún mes del año la contribución solar > 110% de la demanda energética. |  |  |  |
|  |  | No más de tres meses seguidos la contribución solar > 100% de la demanda energética. |  |  |  |
|  |  | Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100%. |  |  |  |
|  |  | - dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). - tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). - pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; - desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. |  |  |  |
|  |  | Pérdidas límite por orientación e inclinación del sistema generador y por sombras |  |  |  |
|  |  | Caso | Orientación e inclinación | Sombras | Total |
|  |  | General | 10% | 10% | 15% |
|  |  | Superposición | 20% | 15% | 30% |
|  |  | Integración arquitectónica | 40% | 20% | 50% |
|  |  | Pérdidas por orientación e inclinación (Apartado 3.5) |  | 0,8% | Cumple |
|  |  | Pérdidas por sombra (Apartado 3.6) |  | 4,7% | Cumple |
|  |  | Pérdidas totales |  | 5,5% | Cumple |
|  |  | Distancia mínima entre filas de captadores para evitar sombras. |  |  | 2,23 m |
|  |  | d = h/tan(61º-latitud) |  |  |  |

En la memoria de la instalación solar térmica para ACS que aparece en la memoria constructiva se describe y dimensiona la instalación, justificándose el cumplimiento de los requisitos de la presente sección.

HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Esta sección no es de aplicación para uso residencial.

3.5. DB HS - SALUBRIDAD

HS 1 Protección frente a la humedad

HS 1.1 Muros en contacto con el terreno

|  |  | Presencia de agua | baja |  |  | media |  | alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coeficiente de permeabilidad del terreno |  |  |  |  |  | KS= 10-5 cm/s |
|  |  | Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Tipo de muro |  | de gravedad | flexorresistente |  | pantalla |  |
|  |  | Situación de la impermeabilización |  | interior | exterior |  | parcialmente estanco |  |
|  |  | Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  |  | C1+ I2+ D1+ D5 |  |

HS 1.2 Suelos

|  |  | Presencia de agua | baja |  | media |  |  | alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coeficiente de permeabilidad del terreno |  |  |  |  |  | KS = 10-5 cm/s |
|  |  | Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Tipo de muro |  | de gravedad |  |  | flexorresistente | pantalla |
|  |  | Tipo de suelo |  | suelo elevado |  |  | solera | placa |
|  |  | Tipo de intervención en el terreno |  | sub-base |  |  | inyecciones | sin intervención |
|  |  | Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  | C2+ C3 +D1 |  |  |

HS 1.3 Fachadas y medianeras descubiertas

|  |  | Zona pluviométrica de promedios |  |  |  |  |  | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura de coronación del edificio sobre el terreno |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤ 15 m | 16 – 40 m |  | 41 – 100 m |  | > 100 m |
|  |  | Zona eólica |  | A |  | B |  | C |
|  |  | Clase del entorno en el que está situado el edificio |  |  |  | E0 |  | E1 |
|  |  | Grado de exposición al viento |  | V1 |  | V2 |  | V3 |
|  |  | Grado de impermeabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Revestimiento exterior |  |  |  | si |  | no |
|  |  | Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  |  |  | R1+C1 |

HS 1.4 Cubiertas, terrazas y balcones

|  |  | Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | único |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de cubierta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plana |  | inclinada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | convencional |  | invertida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transitable |  | peatones uso privado |  | peatones uso público |  | zona deportiva |  | vehículos |  |
|  |  | No transitable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ajardinada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Condición higrotérmica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sin ventilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barrera contra el paso del vapor de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de formación de pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón en masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mortero de arena y cemento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero celular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de perlita (árido volcánico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de arcilla expandida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de perlita expandida (EPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hormigón ligero de picón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | arcilla expandida en seco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | placas aislantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chapa grecada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | elemento estructural (forjado, losa de hormigón) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Pendiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aislante térmico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material |  |  | Poliestireno extruido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | espesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de impermeabilización (04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lámina de oxiasfalto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lámina de betún modificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con poliolefinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con un sistema de placas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adherido |  |  |  |  | semiadherido |  |  |  | no adherido |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fijación mecánica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cámara de aire ventilada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 > |  |  |  |  |  |  | > 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie total de la cubierta: Ac= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa separadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bajo el aislante térmico |  |  |  |  |  | Bajo la capa de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Para evitar la adherencia entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La capa de protección y la capa de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impermeabilización con lámina autoprotegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de grava suelta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de grava aglomerada con mortero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solado fijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Baldosas recibidas con mortero |  |  |  |  |  |  |  | Capa de mortero |  |  |  |  |  |  |  | Piedra natural recibida con mortero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adoquín sobre lecho de arena |  |  |  |  |  |  |  | Hormigón |  |  |  |  |  |  |  | Aglomerado asfáltico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mortero filtrante |  |  |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solado flotante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piezas apoyadas sobre soportes |  |  |  |  |  |  |  |  | Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capa de rodadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capa de hormigón |  |  |  |  |  |  |  | Adoquinado |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tierra Vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tejado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teja |  | Pizarra |  | Zinc |  |  | Cobre |  |  | Placa de fibrocemento |  |  |  |  |  |  |  | Perfiles sintéticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aleaciones ligeras |  |  |  | Impermeabilización con lámina autoprotegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HS 2 Recogida y evacuación de residuos

|  |  | Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | se dispondrá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Para recogida de residuos puerta a puerta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | almacén de contenedores |  |  |
|  |  | Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie (ver cálculo y características DB-HS 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | espacio de reserva para almacén de contenedores |  |  |
|  |  | Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | distancia max. acceso < 25m |  |  |
|  |  | Almacén de contenedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No procede |  |  |
|  |  | Superficie útil del almacén [S]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Como mínimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores |  |  |
|  |  | nº estimado de ocupantes = Σdormit sencil + Σ 2xdormit dobles | período de recogida [días] |  | Volumen generado por persona y día [dm3/(pers.•día] |  |  |  | factor de contenedor [m2/l] |  |  |  | factor de mayoración |  |  |  |  |  |
|  |  | [P] | [Tf ] |  | [Gf] |  |  |  | capacidad del contenedor en [l] |  | [Cf] |  | [Mf] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | papel/cartón |  |  | 1,55 | 120 |  | 0,0050 |  | papel/cartón |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | envases ligeros |  |  | 8,40 | 240 |  | 0,0042 |  | envases ligeros |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | materia orgánica |  |  | 1,50 | 330 |  | 0,0036 |  | materia orgánica |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | vidrio |  |  | 0,48 | 600 |  | 0,0033 |  | vidrio |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | varios |  |  | 1,50 | 800 |  | 0,0030 |  | varios |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 0,0027 |  |  |  |  | S = - |  |  |
|  |  | Características del almacén de contenedores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | temperatura interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T ≤ 30º |  |  |  |  |
|  |  | revestimiento de paredes y suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impermeable, fácil de limpiar |  |  |  |  |
|  |  | encuentros entre paredes y suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | redondeados |  |  |  |  |
|  |  | debe contar con: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toma de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | con válvula de cierre |  |  |  |  |
|  |  | sumidero sifónico en el suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | antimúridos |  |  |  |  |
|  |  | iluminación artificial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 100 lux (a 1m del suelo) |  |  |  |  |
|  |  | base de enchufe fija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) |  |  |  |  |
|  |  | Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SR = P ● ∑ (Ff ● Mf) |  |
|  |  | P = nº estimado de ocupantes = Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles |  |  |  | Ff = factor de fracción [m2/persona] |  |  |  |  |  |  |  | factor de mayoración |  |  | SR ≥min 3,5 m2 |  |
|  |  |  |  |  |  | fracción |  |  |  | Ff |  |  |  | [Mf] |  |  |  |  |
|  |  | …………… |  |  |  | envases ligeros |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | materia orgánica |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | papel/cartón |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | vidrio |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | varios |  |  |  | 0,038 |  |  |  | 4 |  |  | SR……………. |  |
|  |  | Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [Pv] = nº estimado de ocupantes = Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles |  |  |  | [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C ≥ 30 x 30 |  | C ≥ 45 dm3 |
|  |  |  |  |  |  | fracción |  |  |  | CA |  |  |  |  |  | CA |  | s/ CTE |
|  |  | 7 |  |  |  | envases ligeros |  |  |  | 7,80 |  |  |  |  |  | 54,60 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | materia orgánica |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 21,00 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | papel/cartón |  |  |  | 10,85 |  |  |  |  |  | 75,95 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | vidrio |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  | 23,52 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | varios |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  | 73,50 |  | 45 |
|  |  | Características del espacio de almacenamiento inmediato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en cocina o zona aneja |  |  |  |  |
|  |  | punto más alto del espacio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 m sobre el suelo |  |  |  |  |
|  |  | acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | impermeable y fácilm lavable |  |  |  |  |
|  |  | Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La vivienda dispondrá en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, uno para materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. Y en el garaje se dispondrá de otros 3 contenedores de residuos, uno para papel/cartón, otro para vidrios, y un tercero para otros residuos no clasificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensiones aproximadas de los contenedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Envases ligeros |  | 35 x 35 x 50 cm |  |  | ≥ 54,60 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materia orgánica |  | 35 x 35 x 50 cm |  |  | ≥ 45,00 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papel / Cartón |  | 35 x 35 x 70 cm |  |  | ≥ 75,95 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vidrio |  | 35 x 35 x 50 cm |  |  | ≥ 45,00 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Varios |  | 35 x 35 x 70 cm |  |  | ≥ 73,50 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HS3 Calidad del aire interior

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta sección se encuentran justificadas en la memoria de la instalación de ventilación de la memoria constructiva.

HS 4 Suministro de agua

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta sección se encuentran justificadas en la memoria de la instalación de fontanería de la memoria constructiva.

HS 5 Evacuación de aguas residuales

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta sección se encuentran justificadas en la memoria de la instalación de saneamiento de la memoria constructiva.

3.6. DB HR – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

ANEJOS A LA MEMORIA

Información geotécnica

Se aportan las conclusiones del Estudio Geotécnico

Eficiencia energética

Se aporta Certificado de Eficiencia Energética del proyecto según RD 47/2007

# CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO

R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA

LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D. 47/2007 (BOE 276. 17.11.2007).                                          1 de 2

.................................................., arquitecto(a) colegiado(a) número ............. del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, según lo establecido el artículo 5º del R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción, certifico que el edificio por mi proyectado cuyos datos se exponen a continuación cuenta con una eficiencia energética de proyecto del tipo:

E

Datos generales:

Descripción y uso del edificio:	Vivienda unifamiliar

Situación:			C/ Norte y C/ Sur. ALMERÍA

Promotor:			............................................................................

Número de plantas y altura:	3 plantas + casetón. 9 m + 3 m

Superficie construida:		220,61 m2

Opción elegida para la obtención de la certificación de eficiencia energética:

La calificación de eficiencia energética del edificio se ha obtenido mediante la opción simplificada a través del documento reconocido “Opción simplificada para la calificación de eficiencia energética de edificios de viviendas”.

Normativa energética de aplicación en el momento de la redacción del proyecto:

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

- R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias (derogado por el anterior).

- Documento básico DB-HE “Ahorro de energía” del CTE aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de marzo.

- R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE, del Consejo.

- R.D. 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas.

- R.D. 142/2003 de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico.

- Orden de 21 de junio de 1968, por el que se aprueba el reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no industriales.

- Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras.

- R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento de electrotécnico de baja tensión.

Ocupación:

La ocupación del edificio es de 8 personas (según la tabla 2.1 “Densidades de ocupación” del DB SI-3)

Condiciones normales de utilización:

Las condiciones de utilización son las expuestas en el apartado 1.4 “Prestaciones del edificio” de la memoria del proyecto básico en el que se establecen las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de las dependencias y sus instalaciones.

Descripción de las características energéticas del edificio:

Zona climática:		A4 (según apéndice D del DB HE-1)

Área total:		269,6 m² (Suma de las superficies de  los elementos  envolventes)

Volumen:		689  m³

Compacidad:		2,55 (Volumen del edificio / superficie envolvente total)

Descripción del sistema envolvente:

# El sistema envolvente se describe en el apartado 2.3. de la memoria constructiva del proyecto de ejecución.

# CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO

2 de 2

Instalaciones proyectadas:

Sistema de calefacción y A.C.S independientes:

- Calefacción:

No se ha previsto en proyecto.

- Sistema de agua caliente sanitaria:

Se proyecta un sistema para la contribución solar de agua caliente sanitaria con apoyo eléctrico conforme a lo indicado en el DB HE-4. Este sistema se describe en el apartado 2.6.7 de la memoria constructiva.

Sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria:

No se ha previsto en proyecto.

Sistema de  refrigeración:

No se ha previsto en proyecto.

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Edificio: VIVIENDA UNIFAMILIAR

Localidad / Zona climática: ALMERIA / A4

Uso del edificio: ……………………………………...

Consumo de energía anual:    	(*)        kWh/año

(*)        kWh/m2

Emisiones de CO2 anual:   	(*)     kg CO2/año

(*)     kg CO2/m2

El consumo real de energía del edificio y sus emisio-

nes de dióxido de carbono dependerán de las condi-

ciones de operación y funcionamiento del edificio y de

las condiciones climáticas entre otros factores.

(*) Con el empleo de la opción simplificada, para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en el R.D. 47/2007, no pueden conocerse los valores requeridos de emisiones de CO2 y consumo de energía, en la medida en que  el documento reconocido por el Mº de la Vivienda y el Mº de Industria, Turismo y Comercio no ofrece ningún procedimiento para su obtención.

Almería, a 10 de marzo de 2008.

.........................................................

Arquitecto(a) colegiado(a) nº ........ del C.O.A. de Almería

(Certificado válido hasta 10.03.2018)

Estudio de seguridad y salud

Instrucciones de uso y mantenimiento

1.-INTRODUCCIÓN

Según el artículo 6.1 apartado d) de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) en el proyecto se debe incluir información relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa aplicable.

En Andalucía, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, editó en el año 2004, el “Manual general para el uso, mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas”. Este manual se aprobó en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de 21 de abril de 2004 por la que se modifica el Anexo de la orden de 13 de noviembre de 2001 (publicada en el BOJA nº 87 de 5 de mayo de 2004 y con entrada en vigor el día siguiente de su publicación). Este manual aún no está adaptado al CTE, aunque se espera su adaptación en breve a la actual normativa vigente.

Las instrucciones de uso y mantenimiento que se incluyen a continuación, junto con el “Manual general para el uso, mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas” citado, en aquellos aspectos que no sea menos restrictivo ni se contradiga con el CTE, constituyen las instrucciones de uso y mantenimiento de este proyecto, a las que se podrán incorporar otras instrucciones relativas equipos o sistemas constructivos concretos aportados por los fabricantes o suministradores de productos en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado.

2.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL

INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de uso recogen toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.

| Acciones consideradas en proyecto |  | Vivienda | Garaje | Cubierta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones permanentes consideradas (Peso propio forjado + tabiquería) |  | 6 kN/m2 | 17 kN/m2 | 6,5 kN/m2 |
| Sobrecarga de uso considerada |  | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 1 kN/m2 |
| Carga concentrada local |  | 20 kN | 2 kN | 2 kN |
| Sobrecarga en bordes de balcones volados y aleros |  | --- | 2 kN/m | 2 kN/m |
| Sobrecarga horizontal en barandillas y petos |  |  | 2 kN/m | 2 kN/m |
| Condiciones particulares de utilización | Cimentación: - No se debe realizar ninguna actuación que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentación de la vivienda, o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas. - En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá tanto para el proyecto como para la ejecución de las obras correspondientes, la intervención de un técnico facultado para ello. Estructura: - No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales. - En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes. - No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían realizarse previa consulta y autorización por técnico competente. - No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. Por este motivo: - Evitar la concentración de cargas (colocación de aparatos pesados en una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites. - El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma irreversible. |  |  |  |

PLAN DE MANTENIMIENTO

El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establece en concordancia con las bases de cálculo.

| Trabajos de mantenimiento a llevar a cabo |  |  | Los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo serán de vigilancia, revisión e inspección, comprobación del estado de los sistemas que componen la estructura, renovación de tratamientos o pinturas y reparación o mejora de algún elemento en el que aparezcan fisuras, grietas, lesiones o se encuentre en mal estado. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo de trabajo |  | Realización | Periodicidad |
| Trabajos de conservación | CIMENTACIÓN | Inspección general y estudio técnico de los elementos que conforman la cimentación y muros de contención. |  | Por técnico competente | Cada 10 años |
|  |  | Comprobación del estado general y buen funcionamiento de los conductos de drenaje y desagües. |  | Por especialista. | Cada 2 años. |
|  | ESTRUCTURA | Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o consultar técnico competente si tras la revisión anual de la estructura apareciese alguna deficiencia. |  | Por especialista | Cada año |
|  |  | Comprobar - Estructura de hormigón: sellado juntas de dilatación. - Estructura de acero: estado pintura de protección. - Estructura de madera: estado pintura de protección. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o consultar técnico competente, si tras la comprobación quinquenal de la estructura apareciese alguna deficiencia. |  | Por especialista | Cada 5 años |
|  |  | Reparar o mejorar las posibles deficiencias que haya detectado el técnico competente en la revisión del estado general de la estructura. |  | Por técnico competente | Cada 15 años |
|  |  | Tipo de trabajo |  | Realización | Periodicidad |
| Programa de revisiones | CIMENTACIÓN | Vigilar - Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio. - Excavaciones en solares próximos. - Obras subterráneas en la vía pública. - Fugas de agua |  | Por los usuarios | Permanentemente |
|  | ESTRUCTURA | Vigilar - Aparición de humedades. - Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo. |  | Por los usuarios | Permanentemente |
|  |  | Revisar - Estado general de la estructura. |  | Por técnico competente | Cada 15 años |

Este plan de mantenimiento podrá ampliarse o modificarse con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra, que pudiera ser de interés. Las posibles modificaciones se reflejarán en las instrucciones de uso y mantenimiento de edificio terminado.

3.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

## Según Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

- Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y II.

- Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.

- Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

- En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

TABLA I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación

| Equipo o sistema | CADA TRES MESES | CADA SEIS MESES |
| --- | --- | --- |
| Extintores de incendio | Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.). |  |

TABLA II. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada

| Equipo o sistema | CADA AÑO | CADA CINCO ANOS |
| --- | --- | --- |
| Extintores de incendio | Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. | A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. |

4.- SALUBRIDAD

DB HS-1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Según CTE DB-HS1; Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

|  | Operación | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Muros | Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos. | 1 año (1) |
|  | Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente estancos no están obstruidas. | 1 año |
|  | Comprobación del estado de la impermeabilización interior. | 1 año |
| Suelos | Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación. | 1 año (2) |
|  | Limpieza de las arquetas. | 1 año (2) |
|  | Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje. | 1 año |
|  | Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas. | 1 año |
| Fachadas | Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. | 3 años |
|  | Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. | 3 años |
|  | Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal. | 5 años |
|  | Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara. | 10 años |
| Cubiertas | Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento. | 1 año (1) |
|  | Recolocación de la grava. | 1 año |
|  | Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado. | 3 años |
|  | Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. | 3 años |

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

DB HS-3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Según CTE DB-HS3; Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento

|  | Operación | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Conductos | Limpieza | 1 año |
|  | Comprobación de la estanqueidad aparente | 5 años |
| Aberturas | Limpieza | 1 año |
| Aspiradores híbridos, mecánicos, y extractores. | Limpieza | 1 año |
|  | Revisión del estado de funcionalidad | 5 años |
| Filtros | Revisión del estado | 6 meses |
|  | Limpieza o sustitución | 1 año |
| Sistemas de control | Revisión del estado de sus automatismos | 2 años |

DB HS-4. SUMINISTRO DE AGUA

Interrupción del servicio

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas  desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

Nueva puesta en servicio

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

Mantenimiento de las instalaciones

Según el CTE DB HS-4; Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.

En el art. 8.1 del RD 865/2.003 se especifica el contenido mínimo del programa de mantenimiento higiénico sanitario para sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno, siendo lo siguiente:

a) Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus componentes, que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación.

Se recogerán en éste los puntos o zonas críticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua.

b) Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento, estableciendo los puntos críticos, parámetros a medir y los procedimientos a seguir, así como la periodicidad de cada actividad.

c) Programa de tratamiento del agua, que asegure su calidad. Este programa incluirá productos, dosis y procedimientos, así como introducción de parámetros de control físicos, químicos y biológicos, los métodos de medición y la periodicidad de los análisis.

d) Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que funciona en condiciones de seguridad, estableciendo claramente los procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta, y la periodicidad de cada actividad.

e) Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo.

En el art. 8.2 del RD 865/2.003 se especifica el contenido mínimo del programa de mantenimiento higiénico sanitario para sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno siendo lo siguiente: el esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto  funcionamiento. Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación. Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.

La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al año, excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá realizar al mismo tiempo que la prueba hidráulica y el sistema de agua de consumo que se realizará según lo dispuesto en el anexo 3.

A continuación se detallan los aspectos mínimos que debe recoger la revisión y la limpieza de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría de consumo humano, según el Anexo 3 del Real Decreto 865/2003.

Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes.

A. Revisión

En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza.

La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos.

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza.

El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo humano.

a) Agua caliente sanitaria:

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.

Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.

El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60 oC y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 oC. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.

Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma.

b) Agua fría de consumo humano:

La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.

La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 oC.

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una recirculación del mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito.

B. Limpieza y desinfección

Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.

Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria.

Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano.

a) Agua caliente sanitaria:

1ª En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente:

1º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30 oC y un ph de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.

2º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

3º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.

4º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se realizará por medio de dosificadores automáticos.

2ª En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente:

1º Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

2º Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 oC y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial.

Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 oC.

3º Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.

b) Agua fría de consumo humano:

El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito para el sistema de agua caliente sanitaria. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la instalación, y si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro residual libre).

Si es necesaria la recloración, ésta se hará por medio de dosificadores automáticos.

c) Elementos desmontables:

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante.

Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.

C. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis

a) En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria, siguiendo el siguiente procedimiento, en el caso de una desinfección con cloro:

1º Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30 oC y a un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 ó 2 horas, respectivamente).

2º Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.

3º Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l.

La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el apartado B.c) de este anexo.

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía, en especial aquellos que estén afectados por la corrosión o la incrustación.

b) El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente:

1º Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

2º Elevar la temperatura del agua caliente a 70 ºC o más en el acumulador durante al menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuencial. Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60 oC.

Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 oC.

Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento.

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales.

DB HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS

Mantenimiento y conservación

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.

5.- AHORRO DE ENERGÍA

DB HS-4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA

Según CTE DB HE4; Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación:

a) plan de vigilancia;

b) plan de mantenimiento preventivo.

Plan de vigilancia

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación.

Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1:

Tabla 4.1

| Elemento de la instalación | Operación | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPTADORES | Limpieza de cristales | A determinar | Con agua y productos adecuados |
|  | Cristales | 3 | IV condensaciones en las horas centrales del día |
|  | Juntas | 3 | IV Agrietamientos y deformaciones |
|  | Absorbedor | 3 | IV Corrosión, deformación, fugas, etc. |
|  | Conexiones | 3 | IV Fugas. |
|  | Estructura | 3 | IV Degradación, indicios de corrosión |
| CIRCUITO PRIMARIO | Tubería, asilamiento y sistema de llenado | 6 | IV Ausencia de humedad y fugas. |
|  | Purgador manual | 3 | Vaciar el aire del botellín. |
| CIRCUITO SECUNDARIO | Termómetro | Diaria | IV Temperatura |
|  | Tubería y aislamiento | 6 | IV Ausencia de humedad y fugas. |
|  | Acumulador solar | 3 | Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito. |

(1) IV: inspección visual.

Plan de mantenimiento

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2.

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.

A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar.

Tabla 4.2 Sistemas de captación.

| Equipo | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Captadores | 6 | IV diferencias sobre original |
|  |  | IV diferencias entre captadores |
| Cristales | 6 | IV condensaciones y suciedad |
| Juntas | 6 | IV agrietamientos, deformaciones |
| Absorbedor | 6 | IV corrosión, deformaciones |
| Carcasa | 6 | IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración |
| Conexiones | 6 | IV aparición de fugas |
| Estructura | 6 | IV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos |
| Captadores * | 12 | Tapado parcial del campo de captadores |
| Captadores * | 12 | Destapado parcial del campo de captadores |
| Captadores * | 12 | Vaciado parcial del campo de captadores |
| Captadores * | 12 | Llenado parcial del campo de captadores |

* Operaciones a realizar en el caso de optar por el tapado parcial del campo de captadores o del vaciado parcial del campo de captadores para solucionar problemas de exceso de contribución solar definidos en el apartado 2.1.4 del DB HE-4.

(1) IV: inspección visual.

Tabla 4.3 Sistemas de acumulación.

| Equipo | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Depósito | 12 | Presencia de lodos en el fondo |
| Ánodos de sacrificio | 12 | Comprobación del desgaste |
| Ánodos de corriente impresa | 12 | Comprobación del buen funcionamiento |
| Aislamiento | 12 | Comprobar que no hay humedad |

Tabla 4.4 Sistema de intercambio

| Equipo | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Intercambiador de placas | 12 | CF eficiencia y prestaciones |
|  | 12 | Limpieza |
| Intercambiador de serpentín | 12 | CF eficiencia y prestaciones |
|  | 12 | Limpieza |

(1) CF: control de funcionamiento

Tabla 4.5 Circuito hidráulico

| Equipo | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fluido refrigerante | 12 | Comprobar su densidad y pH |
| Estanqueidad | 24 | Efectuar prueba de presión |
| Aislamiento al exterior | 6 | IV degradación protección uniones y ausencia de humedad |
| Aislamiento al interior | 12 | IV uniones y ausencia de humedad |
| Purgador automático | 12 | CF y limpieza |
| Purgador manual | 6 | Vaciar el aire del botellín |
| Bomba | 12 | Estanqueidad |
| Vaso de expansión cerrado | 6 | Comprobación de la presión |
| Vaso de expansión abierto | 6 | Comprobación del nivel |
| Sistema de llenado | 6 | CF actuación |
| Válvula de corte | 12 | CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento |
| Válvula de seguridad | 12 | CF actuación |

(1) IV: inspección visual

(2) CF: control de funcionamiento

Tabla 4.6 Sistema de eléctrico y de control

| Equipo | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Cuadro eléctrico | 12 | Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre polvo |
| Control diferencial | 12 | CF actuación |
| Termostato | 12 | CF actuación |
| Verificación del sistema de medida | 12 | CF actuación |

(1) CF: control de funcionamiento

Tabla 4.7 Sistema de energía auxiliar

| Equipo | Frecuencia (meses) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sistema auxiliar | 12 | CF actuación |
| Sondas de temperatura | 12 | CF actuación |

(1) CF: control de funcionamiento

Nota: Para instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses.

No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar.

- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO POR CAPÍTULOS:

- El presupuesto de ejecución material aproximado asciende a la cantidad de CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.

PRESUPUESTO DE CONTRATA

Se hace una estimación para el cálculo del presupuesto de contrata según los siguientes porcentajes:

1. Gastos Generales (13 % PEM)_______________________14.087,10 €

2. Beneficio Industrial (7% PEM)________________________7.585,38 €

3. SUMA (PEM + GG + BI)____________________________130.034,84 €

4. Impuesto sobre el Valor Añadido (7 % SUMA)___________9.102,43

TOTAL PEC (3 + 4) = 139.137,27 €

Según esta estimación el presupuesto de contrata aproximado asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO.

- El(La) Arquitecto(a)

…………………………………………………………………………

Fecha: ……………………..

- MEDICIONES

- PLIEGO DE CONDICIONES

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- PLANOS